## PRESUPUESTO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL
01.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 13 | 379.13 | 4928.69
01.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 12 | 384.06 | 4608.72
01.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
01.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
01.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
01.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
01.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
01.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 13 | 623.34 | 8103.42
01.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
01.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 6 | 639.94 | 3839.64
01.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 2 | 639.94 | 1279.88
01.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 4027.2 | 35050.06
01.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 27 | 72.63 | 1961.01
01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M | UD | 1118.65 | 3079.66 | 38966.26
02.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W | UD | 6 | 470.08 | 2820.48
02.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W | UD | 8 | 543.64 | 4349.12
02.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W | UD | 21 | 543.64 | 11416.44
02.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
02.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 389.01 | 778.02
02.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W | UD | 276.04 | 552.08 | 21432.66
02.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 22269.2
03.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 18 | 379.13 | 6824.34
03.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
03.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
03.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
03.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
03.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 9 | 618.43 | 5565.87
03.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
03.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 11 | 623.34 | 6856.74
03.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 2 | 694.21 | 1388.42
03.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 60W | UD | 285.9 | 571.8 | 31196.09
03.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 363.15 | 363.15 | 32395.78
04.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
04.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 17 | 379.13 | 6445.21
04.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 16 | 379.13 | 6066.08
04.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 384.06 | 384.06 | 13306.53
04.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 14143.07
05.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
05.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
05.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
05.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
05.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
05.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
05.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 7 | 276.04 | 1932.28
05.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 5 | 276.04 | 1380.2
05.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W | UD | 280.99 | 280.99 | 15213.18
05.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16049.72
06.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
06.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
06.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
06.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
06.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
06.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 8 | 448.69 | 3589.52
06.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 12 | 618.43 | 7421.16
06.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
06.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 8 | 623.34 | 4986.72
06.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
06.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 16 | 623.34 | 9973.44
06.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 4027.2 | 40135.4
06.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
06.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 1597.86 | 1597.86 | 42569.8
07.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
07.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 7 | 389.01 | 2723.07
07.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
07.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
07.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
07.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
07.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 21 | 623.34 | 13090.14
07.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
07.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 9 | 623.34 | 5610.06
07.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 8 | 694.21 | 5553.68
07.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 85W | UD | 694.21 | 3471.05 | 37010.19
07.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
07.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 1815.75 | 1815.75 | 39662.48
08.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
08.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
08.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 21 | 623.34 | 13090.14
08.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 2493.36 | 18336.17
08.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
08.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 871.56 | 871.56 | 20044.27
09.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 8 | 623.34 | 4986.72
09.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 3116.7 | 8103.42
09.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
09.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 5 M | UD | 5 | 644.27 | 3221.35
09.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m | UD | 317.65 | 3539 | 12478.96
10.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
10.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
10.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 618.43 | 1236.86 | 2513.37
10.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3349.91
11.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 28 | 623.34 | 17453.52
11.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 15 | 623.34 | 9350.1
11.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 639.94 | 3839.64 | 30643.26
11.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
11.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 2614.68 | 2614.68 | 34094.48
12.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 21 | 623.34 | 13090.14
12.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 6233.4 | 19323.54
12.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
12.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 1525.23 | 1525.23 | 21685.31
13.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
13.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
13.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
13.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 9973.44 | 12596.81
13.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
13.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 871.56 | 871.56 | 14304.91
14.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W | UD | 2 | 531.07 | 1062.14
14.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 20 | 623.34 | 12466.8
14.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
14.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 13713.48 | 28489.1
14.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
14.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 2614.68 | 2614.68 | 31940.32
15.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
15.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 13 | 448.69 | 5832.97
15.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 12 | 618.43 | 7421.16
15.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 618.43 | 618.43 | 14251.69
15.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
15.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M | UD | 1118.65 | 1118.65 | 16206.88
16.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
16.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
16.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 9 | 384.06 | 3456.54
16.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
16.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
16.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
16.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
16.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
16.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 74 | 623.34 | 46127.16
16.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
16.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 25 | 623.34 | 15583.5
16.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 639.94 | 9599.1 | 81977.6
16.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
16.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 72.63 | 72.63 | 82886.77
17.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 7 | 379.13 | 2653.91
17.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
17.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 8 | 384.06 | 3072.48
17.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
17.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 8 | 389.01 | 3112.08
17.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
17.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 7 | 448.69 | 3140.83
17.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
17.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
17.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 49 | 623.34 | 30543.66
17.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 31790.34 | 79350.28
17.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 80186.82
18.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
18.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 11 | 384.06 | 4224.66
18.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
18.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
18.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
18.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
18.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 14 | 623.34 | 8726.76
18.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
18.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
18.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 1510.2 | 30328.92
18.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
18.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 871.56 | 871.56 | 32037.02
19.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
19.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
19.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
19.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
19.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
19.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
19.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
19.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
19.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
19.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 29 | 623.34 | 18076.86
19.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 24 | 623.34 | 14960.16
19.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 15 | 623.34 | 9350.1
19.01.13 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 3 | 639.94 | 1919.82
19.01.14 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 8 | 639.94 | 5119.52
19.01.15 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 694.21 | 2082.63 | 64884.66
19.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
19.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 2106.27 | 2106.27 | 67827.47
20.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
20.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
20.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
20.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 6184.3 | 10343.57
20.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11180.11
21.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 8 | 276.04 | 2208.32
21.01.02 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA MIDI HASTA 35W | UD | 36 | 750.59 | 27021.24
21.01.03 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA MIDI HASTA 25W | UD | 704.22 | 2816.88 | 32046.44
21.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
21.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOFIA TOP SENCILLO CORTO 400 mm | UD | 30 | 273.32 | 8199.6
21.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOFIA TOP DOBLE CORTO 400 mm | UD | 1824.1 | 10023.7 | 42906.68
22.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
22.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 14 | 618.43 | 8658.02
22.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
22.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 623.34 | 14336.82 | 28560.71
22.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29397.25
23.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 2 | 280.99 | 561.98
23.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 19 | 623.34 | 11843.46
23.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
23.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
23.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 15 | 593.74 | 8906.1
23.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 1510.2 | 25938.44
23.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26774.98
24.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 8 | 379.13 | 3033.04
24.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
24.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
24.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
24.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 5 | 389.01 | 1945.05
24.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
24.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 276.04 | 12790.4
24.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
24.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 13844.83
25.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
25.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 18 | 379.13 | 6824.34
25.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
25.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
25.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 623.34 | 14002.18
25.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
25.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 15056.61
26.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 26 | 276.04 | 7177.04
26.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 3 | 280.99 | 842.97
26.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W | UD | 4 | 280.99 | 1123.96
26.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W | UD | 285.9 | 2287.2 | 11431.17
26.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12267.71
27.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
27.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
27.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
27.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 8 | 448.69 | 3589.52
27.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 14 | 448.69 | 6281.66
27.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 18 | 618.43 | 11131.74
27.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 20 | 618.43 | 12368.6
27.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 561.98 | 36602.2
27.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 37438.74
28.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W | UD | 8 | 470.08 | 3760.64
28.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W | UD | 1 | 470.08 | 470.08
28.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
28.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
28.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 8 | 384.06 | 3072.48
28.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
28.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 2 | 694.21 | 1388.42
28.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 30W | UD | 15 | 466.97 | 7004.55
28.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 35W | UD | 1 | 466.97 | 466.97
28.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 40W | UD | 5 | 485.52 | 2427.6
28.01.11 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 45W | UD | 485.52 | 971.04 | 22948.32
28.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
28.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 1 | 74.44 | 74.44
28.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 145.26 | 219.7 | 24004.56
29.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 2 | 694.21 | 1388.42
29.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 69 | 503.4 | 34734.6
29.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 3 | 531.74 | 1595.22
29.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 531.74 | 1063.48 | 38781.72
29.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 39618.26
30.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 51 | 503.4 | 25673.4
30.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 4 | 503.4 | 2013.6
30.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 531.74 | 1063.48 | 28750.48
30.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29587.02
31.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 61 | 593.74 | 36218.14
31.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W | UD | 603.6 | 603.6 | 36821.74
31.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
31.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 231.28 | 231.28 | 37889.56
32.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W | UD | 3 | 470.08 | 1410.24
32.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W | UD | 8 | 470.08 | 3760.64
32.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
32.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
32.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
32.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
32.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 30W | UD | 17 | 466.97 | 7938.49
32.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 35W | UD | 9 | 466.97 | 4202.73
32.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 40W | UD | 10 | 485.52 | 4855.2
32.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 45W | UD | 485.52 | 1456.56 | 29128.79
32.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29965.33
33.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
33.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 1 | 504.95 | 504.95
33.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 593.74 | 5343.66 | 6254.86
33.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7091.4
34.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 10 | 614.43 | 6144.3
34.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 4570.05 | 10714.35
34.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11550.89
35.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 593.74 | 6531.14 | 6531.14
35.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7367.68
36.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W | UD | 276.04 | 1656.24 | 1656.24
36.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2492.78
37.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 9 | 593.74 | 5343.66
37.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W | UD | 603.6 | 603.6 | 5947.26
37.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6783.8
38.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 1 | 639.94 | 639.94
38.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W | UD | 276.04 | 1656.24 | 2296.18
38.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3132.72
39.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
39.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 593.74 | 2374.96 | 3621.64
39.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 4458.18
40.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 593.74 | 14249.76 | 14249.76
40.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 15086.3
41.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 16838.44 | 16838.44
41.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17674.98
42.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 12 | 276.04 | 3312.48
42.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 16452.18 | 19764.66
42.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20601.2
43.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 24 | 276.04 | 6624.96
43.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
43.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 9 | 614.43 | 5529.87
43.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 694.97 | 5559.76 | 18266.67
43.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19103.21
44.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 58 | 276.04 | 16010.32
44.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W | UD | 276.04 | 828.12 | 16838.44
44.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17674.98
45.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 23 | 276.04 | 6348.92
45.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
45.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 100W | UD | 7 | 694.97 | 4864.79
45.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 694.97 | 1389.94 | 13155.73
45.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13992.27
46.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 3 | 694.97 | 2084.91
46.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
46.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W | UD | 10 | 694.97 | 6949.7
46.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 9 | 914.01 | 8226.09
46.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 14 | 276.04 | 3864.56
46.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 1380.2 | 24348.75
46.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 25185.29
47.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 40 | 694.97 | 27798.8
47.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 9385.36 | 37184.16
47.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 38020.7
48.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W-2200 | UD | 276.04 | 12145.76 | 12145.76
48.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
48.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M | UD | 2340.84 | 2340.84 | 15323.14
49.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
49.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 11 | 503.4 | 5537.4
49.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 15 | 616.6 | 9249
49.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 37 | 739.01 | 27343.37
49.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W | UD | 739.01 | 5912.08 | 52405.23
49.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 53241.77
50.01.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
50.02.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
50.02.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 12 | 623.34 | 7480.08
50.02.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 6 | 557.21 | 3343.26
50.02.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 11 | 614.43 | 6758.73
50.02.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 17 | 524.42 | 8915.14
50.02.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 40 | 503.4 | 20136
50.02.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 503.4 | 1006.8 | 49510.03
50.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 50564.46
51.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 11 | 616.6 | 6782.6
51.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 5912.08 | 12694.68
51.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13531.22
52.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 1 | 520.18 | 520.18
52.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 1 | 557.21 | 557.21
52.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 5 | 616.6 | 3083
52.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 13 | 616.6 | 8015.8
52.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 4 | 616.6 | 2466.4
52.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 1 | 739.01 | 739.01
52.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W | UD | 4 | 739.01 | 2956.04
52.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 3 | 794.34 | 2383.02
52.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W | UD | 858.34 | 5150.04 | 25870.7
52.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26707.24
53.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 10 | 366.21 | 3662.1
53.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 8 | 739.01 | 5912.08
53.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 1 | 794.34 | 794.34
53.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 15 | 794.34 | 11915.1
53.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 12016.76 | 34300.38
53.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 35136.92
54.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W | UD | 2 | 500.36 | 1000.72
54.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W | UD | 2 | 470.08 | 940.16
54.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
54.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 6 | 456.47 | 2738.82
54.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 11 | 524.42 | 5768.62
54.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 10 | 614.43 | 6144.3
54.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 614.43 | 614.43 | 20323.75
54.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21160.29
55.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 4 | 614.43 | 2457.72
55.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 8 | 614.43 | 4915.44
55.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 13 | 614.43 | 7987.59
55.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 614.43 | 6758.73 | 22119.48
55.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 22956.02
56.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 5 | 794.34 | 3971.7
56.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W | UD | 739.01 | 4434.06 | 8405.76
56.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 9242.3
57.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 8 | 406.25 | 3250
57.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 5 | 504.95 | 2524.75
57.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
57.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 4 | 639.94 | 2559.76
57.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 4 | 616.6 | 2466.4
57.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 10346.14 | 24263.75
57.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 25100.29
58.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 4 | 739.01 | 2956.04
58.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W | UD | 5 | 739.01 | 3695.05
58.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 794.34 | 16681.14 | 23332.23
58.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 24168.77
59.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 11 | 406.25 | 4468.75
59.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 4 | 504.95 | 2019.8
59.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 13 | 520.18 | 6762.34
59.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 2 | 520.18 | 1040.36
59.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 8 | 623.34 | 4986.72
59.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 6 | 739.01 | 4434.06
59.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 9 | 739.01 | 6651.09
59.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W | UD | 739.01 | 2217.03 | 32580.15
59.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 33416.69
60.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W | UD | 6 | 500.36 | 3002.16
60.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 11 | 623.34 | 6856.74
60.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 7 | 639.94 | 4479.58
60.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 50W | UD | 2 | 485.52 | 971.04
60.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 60W | UD | 485.52 | 4855.2 | 20164.72
60.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
60.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2081.52 | 2081.52 | 23082.78
61.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 6762.34 | 6762.34
61.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7598.88
62.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
62.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 5 | 614.43 | 3072.15
62.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 23 | 614.43 | 14131.89
62.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
62.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 7 | 524.42 | 3670.94
62.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 4 | 524.42 | 2097.68
62.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 2517 | 30449.65
62.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 31286.19
63.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 17 | 557.21 | 9472.57
63.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 21 | 914.01 | 19194.21
63.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 8 | 694.97 | 5559.76
63.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 150W | UD | 694.97 | 1389.94 | 35616.48
63.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 36453.02
64.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 6293.04 | 6293.04
64.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7129.58
65.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
65.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 2742.03 | 4585.32
65.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5421.86
66.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 3 | 639.94 | 1919.82
66.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 3 | 694.21 | 2082.63
66.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 4 | 524.42 | 2097.68
66.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 16 | 524.42 | 8390.72
66.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 2 | 614.43 | 1228.86
66.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 3020.4 | 18740.11
66.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19576.65
67.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 16 | 614.43 | 9830.88
67.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 379.13 | 1137.39 | 10968.27
67.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11804.81
68.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
68.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 7 | 557.21 | 3900.47
68.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 2 | 614.43 | 1228.86
68.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 13 | 456.47 | 5934.11
68.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 7341.88 | 19028.66
68.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
68.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 72.63 | 72.63 | 19937.83
69.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 9 | 694.97 | 6254.73
69.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 11 | 914.01 | 10054.11
69.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 3020.4 | 19329.24
69.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20165.78
70.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 4 | 524.42 | 2097.68
70.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 11 | 524.42 | 5768.62
70.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 10 | 524.42 | 5244.2
70.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 2517 | 15627.5
70.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16464.04
71.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W | UD | 3 | 593.74 | 1781.22
71.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 9 | 524.42 | 4719.78
71.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 19 | 614.43 | 11674.17
71.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 2 | 524.42 | 1048.84
71.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 5537.4 | 24761.41
71.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
71.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 693.84 | 693.84 | 26291.79
72.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 3656.04 | 3656.04
72.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 4492.58
73.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
73.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 5 | 614.43 | 3072.15
73.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 1 | 614.43 | 614.43
73.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 7312.08 | 12841.95
73.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13678.49
74.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
74.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 623.34 | 1870.02
74.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
74.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 2924.45
75.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
75.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 9 | 739.01 | 6651.09
75.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W | UD | 739.01 | 9607.13 | 18475.25
75.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19311.79
76.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 6 | 557.21 | 3343.26
76.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 3 | 794.34 | 2383.02
76.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 4 | 794.34 | 3177.36
76.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 5 | 858.34 | 4291.7
76.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 180W | UD | 858.34 | 4291.7 | 17487.04
76.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 18323.58
77.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
77.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 9 | 623.34 | 5610.06
77.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 524.42 | 2097.68 | 12071.12
77.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12907.66
78.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
78.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 5 | 639.94 | 3199.7
78.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 6 | 639.94 | 3839.64
78.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 17 | 557.21 | 9472.57
78.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 12 | 614.43 | 7373.16
78.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 1048.84 | 28050.61
78.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 28887.15
79.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
79.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
79.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 4 | 639.94 | 2559.76
79.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 3 | 694.21 | 2082.63
79.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 13 | 524.42 | 6817.46
79.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 8 | 614.43 | 4915.44
79.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 3656.04 | 23771.37
79.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 24607.91
80.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 22 | 623.34 | 13713.48
80.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 10 | 914.01 | 9140.1
80.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 614.43 | 6144.3 | 28997.88
80.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29834.42
81.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 12586.08 | 12586.08
81.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13422.62
82.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 14 | 614.43 | 8602.02
82.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 614.43 | 2457.72 | 11059.74
82.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11896.28
83.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 6 | 504.95 | 3029.7
83.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W-2200K | UD | 1 | 520.18 | 520.18
83.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W | UD | 694.97 | 694.97 | 4244.85
83.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5081.39
84.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W-2200K | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
84.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W-2200K | UD | 17 | 406.25 | 6906.25
84.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W-2200K | UD | 14 | 447.04 | 6258.56
84.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W-2200K | UD | 20 | 447.04 | 8940.8
84.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W-2200K | UD | 1 | 520.18 | 520.18
84.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W-2200K | UD | 9 | 520.18 | 4681.62
84.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W-2200K | UD | 520.18 | 3641.26 | 32167.42
84.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 33003.96
85.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 6 | 366.21 | 2197.26
85.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 1 | 616.6 | 616.6
85.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 14 | 651.85 | 9125.9
85.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 15 | 739.01 | 11085.15
85.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
85.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
85.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 2247.92 | 28594.02
85.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29430.56
86.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 8 | 366.21 | 2929.68
86.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 15 | 739.01 | 11085.15
86.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 8 | 739.01 | 5912.08
86.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
86.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 1123.96 | 22155.03
86.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 22991.57
87.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 8 | 366.21 | 2929.68
87.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 16 | 739.01 | 11824.16
87.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 10346.14 | 25099.98
87.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 25936.52
88.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 4 | 366.21 | 1464.84
88.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 7 | 739.01 | 5173.07
88.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 19 | 739.01 | 14041.19
88.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 1685.94 | 22365.04
88.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23201.58
89.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 8 | 366.21 | 2929.68
89.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 2 | 739.01 | 1478.02
89.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 15 | 739.01 | 11085.15
89.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 2 | 794.34 | 1588.68
89.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W | UD | 3 | 794.34 | 2383.02
89.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
89.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 552.08 | 20568.71
89.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21405.25
90.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
90.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
90.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 2 | 366.21 | 732.42
90.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 26 | 366.21 | 9521.46
90.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 14 | 739.01 | 10346.14
90.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 51 | 276.04 | 14078.04
90.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W | UD | 285.9 | 285.9 | 40829.21
90.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 41665.75
91.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 3 | 366.21 | 1098.63
91.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 13 | 739.01 | 9607.13
91.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 5173.07 | 15878.83
91.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16715.37
92.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 39 | 739.01 | 28821.39
92.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 8 | 739.01 | 5912.08
92.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 3433.36 | 38166.83
92.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 39003.37
93.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 6 | 739.01 | 4434.06
93.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 7 | 794.34 | 5560.38
93.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W | UD | 6 | 794.34 | 4766.04
93.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 7725.06 | 22485.54
93.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23322.08
94.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 27 | 739.01 | 19953.27
94.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 366.21 | 2929.68 | 22882.95
94.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23719.49
95.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W | UD | 9 | 794.34 | 7149.06
95.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 794.34 | 9532.08 | 16681.14
95.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17517.68
96.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
96.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
96.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 22 | 366.21 | 8056.62
96.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 9 | 739.01 | 6651.09
96.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 5 | 739.01 | 3695.05
96.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 9 | 739.01 | 6651.09
96.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W | UD | 794.34 | 4766.04 | 33347.77
96.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 34184.31
97.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 6 | 366.21 | 2197.26
97.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 2 | 616.6 | 1233.2
97.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 18 | 739.01 | 13302.18
97.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 37 | 739.01 | 27343.37
97.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W | UD | 794.34 | 3177.36 | 47253.37
97.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 48089.91
98.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
98.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
98.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 35 | 618.43 | 21645.05
98.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 10 | 618.43 | 6184.3
98.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
98.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
98.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 6 | 739.01 | 4434.06
98.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W | UD | 13 | 739.01 | 9607.13
98.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 27 | 739.01 | 19953.27
98.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 2208.32 | 66360.44
98.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 67196.98
99.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 11 | 406.25 | 4468.75
99.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 7 | 406.25 | 2843.75
99.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 17 | 411.18 | 6990.06
99.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 4 | 504.95 | 2019.8
99.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 7 | 504.95 | 3534.65
99.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 30 | 520.18 | 15605.4
99.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 520.18 | 1560.54 | 37022.95
99.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
99.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M | UD | 1136.8 | 1136.8 | 38996.29
100.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 22 | 503.4 | 11074.8
100.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 12 | 411.18 | 4934.16
100.01.03 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W | UD | 21 | 411.18 | 8634.78
100.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 4161.44 | 28805.18
100.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29641.72
101.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 20 | 411.18 | 8223.6
101.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 16 | 504.95 | 8079.2
101.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 8 | 520.18 | 4161.44
101.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 8 | 520.18 | 4161.44
101.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 520.18 | 3641.26 | 28266.94
101.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29103.48
102.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
102.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
102.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
102.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 24 | 379.13 | 9099.12
102.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 4 | 280.99 | 1123.96
102.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
102.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
102.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 389.01 | 778.02
102.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
102.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 618.43 | 21770.44
102.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
102.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 148.88 | 148.88 | 22755.86
103.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
103.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 11 | 623.34 | 6856.74
103.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 5 | 503.4 | 2517
103.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
103.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 13 | 379.13 | 4928.69
103.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
103.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 20 | 384.06 | 7681.2
103.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
103.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 379.13 | 4170.43 | 31300.07
103.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
103.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 145.26 | 145.26 | 32281.87
104.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W | UD | 9 | 574.87 | 5173.83
104.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 1 | 280.99 | 280.99
104.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
104.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 448.69 | 1794.76 | 8785.82
104.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 9622.36
105.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
105.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
105.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 17 | 379.13 | 6445.21
105.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
105.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
105.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
105.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
105.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
105.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
105.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 618.43 | 618.43 | 13996.27
105.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
105.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 925.12 | 925.12 | 15757.93
106.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
106.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 16 | 623.34 | 9973.44
106.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 12 | 379.13 | 4549.56
106.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
106.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 13 | 384.06 | 4992.78
106.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
106.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
106.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 389.01 | 778.02 | 30199.5
106.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 31036.04
107.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 21 | 448.69 | 9422.49
107.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 448.69 | 9422.49 | 18844.98
107.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19681.52
108.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 8 | 384.06 | 3072.48
108.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
108.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 7 | 448.69 | 3140.83
108.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 8 | 448.69 | 3589.52
108.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 411.18 | 411.18 | 14054.61
108.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 14891.15
109.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 9 | 276.04 | 2484.36
109.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 17 | 448.69 | 7627.73
109.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 11 | 448.69 | 4935.59
109.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 618.43 | 3710.58 | 18758.26
109.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19594.8
110.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
110.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 384.06 | 1536.24 | 5376.84
110.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6213.38
111.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
111.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
111.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
111.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
111.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 9441.74 | 11926.61
111.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12763.15
112.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
112.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
112.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 10 | 448.69 | 4486.9
112.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 8 | 618.43 | 4947.44
112.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 8 | 618.43 | 4947.44
112.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 4947.44 | 22276.16
112.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23112.7
113.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 16 | 276.04 | 4416.64
113.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
113.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
113.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 3 | 280.99 | 842.97
113.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
113.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
113.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
113.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
113.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
113.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 12 | 448.69 | 5384.28
113.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 448.69 | 3589.52 | 23111.09
113.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23947.63
114.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 858.34 | 858.34
114.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1694.88
115.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 379.13 | 4549.56 | 4549.56
115.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5386.1
116.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
116.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
116.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 19 | 623.34 | 11843.46
116.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
116.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
116.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
116.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 16 | 384.06 | 6144.96
116.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
116.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 389.01 | 778.02
116.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
116.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 618.43 | 30746.52
116.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
116.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 31800.95
117.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 411.18 | 411.18 | 411.18
117.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1247.72
118.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W | UD | 858.34 | 22316.84 | 22316.84
118.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23153.38
119.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 25 | 276.04 | 6901
119.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W | UD | 19 | 280.99 | 5338.81
119.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 280.99 | 4214.85 | 16454.66
119.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17291.2
120.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W | UD | 280.99 | 3090.89 | 3090.89
120.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3927.43
121.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 36 | 379.13 | 13648.68
121.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 8 | 623.34 | 4986.72
121.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 3 | 503.4 | 1510.2
121.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 13 | 379.13 | 4928.69
121.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 13 | 379.13 | 4928.69
121.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
121.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
121.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
121.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 384.06 | 1152.18 | 34202.99
121.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
121.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 6 | 72.63 | 435.78
121.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 10407.6 | 10843.38 | 45882.91
122.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
122.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
122.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 4 | 503.4 | 2013.6
122.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 22 | 379.13 | 8340.86
122.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
122.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
122.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 2 | 280.99 | 561.98
122.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
122.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 3 | 639.94 | 1919.82
122.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 389.01 | 389.01
122.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 448.69 | 2692.14 | 24251.24
122.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
122.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 363.15 | 363.15 | 25450.93
123.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 70 | 379.13 | 26539.1
123.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 16 | 503.4 | 8054.4
123.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 18 | 379.13 | 6824.34
123.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
123.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 7 | 379.13 | 2653.91
123.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
123.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 379.13 | 3412.17 | 52252.06
123.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 53088.6
124.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
124.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
124.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
124.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 11 | 379.13 | 4170.43
124.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
124.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
124.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 448.69 | 897.38 | 16503.94
124.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
124.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 145.26 | 145.26 | 17485.74
125.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
125.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
125.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 33 | 623.34 | 20570.22
125.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 639.94 | 5759.46 | 30069.72
125.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 30906.26
126.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
126.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
126.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
126.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 280.99 | 2560.57
126.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
126.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1618.96 | 1618.96 | 5016.07
127.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 4968.72 | 4968.72
127.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
127.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 3006.64 | 3006.64 | 8811.9
128.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 18 | 276.04 | 4968.72
128.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
128.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 8 | 384.06 | 3072.48
128.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 1855.29 | 12171.27
128.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
128.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 5550.72 | 5550.72 | 18558.53
129.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
129.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 384.06 | 1536.24 | 5376.84
129.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
129.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 72.63 | 72.63 | 6286.01
130.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 3864.56 | 3864.56
130.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
130.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2081.52 | 2081.52 | 6782.62
131.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 5 | 623.34 | 3116.7
131.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
131.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 5 | 639.94 | 3199.7
131.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 11131.74 | 19941.5
131.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20778.04
132.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 9 | 276.04 | 2484.36
132.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 7 | 379.13 | 2653.91
132.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
132.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 8 | 379.13 | 3033.04
132.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
132.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
132.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
132.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 14 | 384.06 | 5376.84
132.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 3 | 639.94 | 1919.82
132.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
132.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 14 | 389.01 | 5446.14
132.01.12 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
132.01.13 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 448.69 | 448.69 | 32544.57
132.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
132.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1618.96 | 1618.96 | 35000.07
133.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
133.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 21 | 503.4 | 10571.4
133.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
133.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 8 | 240.19 | 1921.52
133.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
133.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 7 | 384.06 | 2688.42
133.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
133.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 4 | 389.01 | 1556.04
133.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
133.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 448.69 | 2243.45 | 25684.02
133.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26520.56
134.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
134.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 8 | 384.06 | 3072.48
134.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
134.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
134.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
134.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 12 | 618.43 | 7421.16
134.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 618.43 | 1236.86 | 16452.96
134.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
134.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 72.63 | 72.63 | 17362.13
135.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
135.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
135.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
135.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
135.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
135.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
135.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
135.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 9 | 639.94 | 5759.46
135.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
135.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
135.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 618.43 | 1855.29 | 21312.98
135.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 22149.52
136.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
136.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 618.43 | 10513.31 | 11617.47
136.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12454.01
137.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
137.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
137.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
137.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 10 | 618.43 | 6184.3
137.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 2473.72 | 10215.5
137.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11052.04
138.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 10 | 503.4 | 5034
138.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 6 | 504.95 | 3029.7
138.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 9 | 618.43 | 5565.87
138.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 130W | UD | 5 | 520.18 | 2600.9
138.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 520.18 | 1040.36 | 17270.83
138.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 18107.37
139.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 20 | 276.04 | 5520.8
139.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 8 | 623.34 | 4986.72
139.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 8557.8 | 19065.32
139.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19901.86
140.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 5 | 520.18 | 2600.9
140.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 448.69 | 448.69 | 3049.59
140.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3886.13
141.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
141.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 8 | 406.25 | 3250
141.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 406.25 | 1218.75 | 4852.81
141.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
141.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 74.44 | 74.44 | 5763.79
142.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 12 | 276.04 | 3312.48
142.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
142.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 14 | 504.95 | 7069.3
142.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 520.18 | 1560.54 | 12348.57
142.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13185.11
143.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
143.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
143.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
143.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 5 | 276.04 | 1380.2
143.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
143.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
143.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
143.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
143.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
143.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 389.01 | 389.01
143.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 448.69 | 2243.45 | 13709.5
143.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
143.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 595.52 | 595.52 | 15141.56
144.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
144.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
144.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 5 | 276.04 | 1380.2
144.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 8 | 280.99 | 2247.92
144.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 14 | 623.34 | 8726.76
144.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 406.25 | 2437.5 | 16724.66
144.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
144.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 4625.6 | 4625.6 | 22186.8
145.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
145.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 11 | 411.18 | 4522.98
145.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 5 | 411.18 | 2055.9
145.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 504.95 | 1514.85 | 9312.48
145.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10149.02
146.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
146.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 14 | 379.13 | 5307.82
146.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
146.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
146.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 13 | 379.13 | 4928.69
146.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
146.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
146.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
146.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 448.69 | 448.69 | 16908.46
146.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
146.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 1 | 74.44 | 74.44
146.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1 | 231.28 | 231.28
146.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M | UD | 1755.63 | 2061.35 | 19806.35
147.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
147.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
147.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
147.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
147.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 20 | 623.34 | 12466.8
147.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
147.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
147.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
147.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 618.43 | 1855.29 | 24093.67
147.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
147.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 693.84 | 693.84 | 25624.05
148.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
148.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 3 | 366.21 | 1098.63
148.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 1 | 616.6 | 616.6
148.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 32 | 406.25 | 13000
148.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 7 | 406.25 | 2843.75
148.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 406.25 | 406.25 | 18344.36
148.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
148.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 231.28 | 231.28 | 19412.18
149.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
149.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
149.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
149.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
149.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 504.95 | 3467.41
149.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
149.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 462.56 | 462.56 | 4766.51
150.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 18 | 276.04 | 4968.72
150.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 10 | 503.4 | 5034
150.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 406.25 | 9750 | 19752.72
150.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
150.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1850.24 | 1850.24 | 22439.5
151.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
151.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 4 | 406.25 | 1625
151.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
151.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 2 | 411.18 | 822.36
151.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 2019.8 | 6514.03
151.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
151.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 462.56 | 462.56 | 7813.13
152.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
152.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
152.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
152.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 448.69 | 448.69 | 3117.39
152.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3953.93
153.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
153.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
153.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
153.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
153.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
153.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
153.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
153.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 389.01 | 778.02 | 9502.94
153.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
153.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 925.12 | 925.12 | 11264.6
154.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 406.25 | 1625 | 1625
154.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2461.54
155.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 623.34 | 623.34 | 623.34
155.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1459.88
156.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
156.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 4 | 503.4 | 2013.6
156.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 4 | 503.4 | 2013.6
156.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W | UD | 8 | 603.6 | 4828.8
156.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 3 | 531.74 | 1595.22
156.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
156.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 11 | 389.01 | 4279.11
156.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 1 | 694.21 | 694.21
156.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 448.69 | 897.38 | 22221.54
156.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23058.08
157.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 7 | 503.4 | 3523.8
157.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
157.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 1 | 280.99 | 280.99
157.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 8 | 406.25 | 3250
157.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
157.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 411.18 | 1644.72 | 9729.1
157.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10565.64
158.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
158.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
158.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 22 | 406.25 | 8937.5
158.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 8 | 406.25 | 3250
158.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 4 | 411.18 | 1644.72
158.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 2 | 411.18 | 822.36
158.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 2 | 504.95 | 1009.9
158.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 2 | 504.95 | 1009.9
158.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 520.18 | 20516.04
158.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
158.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 693.84 | 693.84 | 22046.42
159.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
159.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 7 | 411.18 | 2878.26
159.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
159.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 4 | 504.95 | 2019.8
159.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 16 | 520.18 | 8322.88
159.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 2600.9 | 16639.27
159.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17475.81
160.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 1560.54 | 1560.54
160.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
160.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 693.84 | 693.84 | 3090.92
161.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 3 | 503.4 | 1510.2
161.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 406.25 | 406.25 | 1916.45
161.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2752.99
162.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 2 | 280.99 | 561.98
162.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 5 | 411.18 | 2055.9
162.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 10 | 504.95 | 5049.5
162.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 2080.72 | 9748.1
162.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
162.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 148.88 | 148.88 | 10733.52
163.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 5 | 503.4 | 2517
163.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
163.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
163.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 504.95 | 5081.13
163.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
163.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 145.26 | 145.26 | 6062.93
164.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 552.08 | 552.08
164.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1388.62
165.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 21 | 524.42 | 11012.82
165.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 557.21 | 2786.05 | 13798.87
165.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 14635.41
166.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
166.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W | UD | 1 | 470.08 | 470.08
166.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 5 | 406.25 | 2031.25
166.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
166.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 3 | 411.18 | 1233.54
166.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 7 | 504.95 | 3534.65
166.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 4161.44 | 12979.53
166.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13816.07
167.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 280.99 | 1123.96 | 1123.96
167.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1960.5
168.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 1 | 503.4 | 503.4
168.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 2 | 411.18 | 822.36
168.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W | UD | 520.18 | 1560.54 | 2886.3
168.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3722.84
169.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
169.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 504.95 | 2019.8 | 2430.98
169.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3267.52
170.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 1 | 411.18 | 411.18
170.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 2 | 504.95 | 1009.9
170.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 504.95 | 3029.7 | 4450.78
170.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5287.32
171.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
171.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 6 | 366.21 | 2197.26
171.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
171.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
171.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W | UD | 13 | 543.64 | 7067.32
171.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 2 | 411.18 | 822.36
171.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W | UD | 12 | 543.64 | 6523.68
171.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 8 | 411.18 | 3289.44
171.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 1009.9 | 23232.87
171.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
171.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 925.12 | 925.12 | 24994.53
172.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
172.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 8 | 406.25 | 3250
172.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
172.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 15 | 406.25 | 6093.75
172.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
172.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 3 | 411.18 | 1233.54
172.01.07 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W | UD | 2 | 411.18 | 822.36
172.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 2080.72 | 19657.91
172.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20494.45
173.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 7 | 276.04 | 1932.28
173.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
173.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 3 | 366.21 | 1098.63
173.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 6 | 406.25 | 2437.5
173.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 6 | 406.25 | 2437.5
173.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 5 | 411.18 | 2055.9
173.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 3 | 411.18 | 1233.54
173.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 2 | 504.95 | 1009.9
173.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 504.95 | 504.95 | 12986.24
173.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
173.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1850.24 | 1850.24 | 15673.02
174.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 8 | 276.04 | 2208.32
174.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
174.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 9 | 280.99 | 2528.91
174.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
174.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 6 | 411.18 | 2467.08
174.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 3 | 411.18 | 1233.54
174.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 3 | 504.95 | 1514.85
174.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 2600.9 | 15428.59
174.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16265.13
175.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 19 | 276.04 | 5244.76
175.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 3 | 280.99 | 842.97
175.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W | UD | 1 | 543.64 | 543.64
175.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 1040.36 | 7671.73
175.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
175.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 4 | 231.28 | 925.12
175.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA ROS CRA-2100 H: 4M | UD | 4129.12 | 5054.24 | 13562.51
176.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
176.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 4 | 280.99 | 1123.96
176.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 4 | 411.18 | 1644.72
176.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 3 | 411.18 | 1233.54
176.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 2 | 504.95 | 1009.9
176.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 520.18 | 7188.54
176.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 8025.08
177.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 4 | 406.25 | 1625
177.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 7 | 411.18 | 2878.26
177.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 1 | 504.95 | 504.95
177.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 504.95 | 8079.2 | 13087.41
177.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13923.95
178.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 20 | 366.21 | 7324.2
178.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
178.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 544.9 | 544.9
178.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
178.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W | UD | 1 | 677.09 | 677.09
178.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 13 | 411.18 | 5345.34
178.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 5 | 504.95 | 2524.75
178.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W | UD | 5 | 504.95 | 2524.75
178.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 6 | 520.18 | 3121.08
178.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W | UD | 520.18 | 3121.08 | 27648.62
178.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 28485.16
179.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
179.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 531.07 | 531.07
179.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 55W | UD | 1 | 544.9 | 544.9
179.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 130W | UD | 681.04 | 21112.24 | 22740.29
179.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23576.83
180.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 12 | 276.04 | 3312.48
180.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 406.25 | 406.25 | 3718.73
180.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 4555.27
181.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
181.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 561.98 | 1390.1
181.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
181.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1156.4 | 1156.4 | 3383.04
182.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 14 | 384.06 | 5376.84
182.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
182.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
182.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 448.69 | 4486.9 | 11848.67
182.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
182.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1850.24 | 1850.24 | 14535.45
183.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 448.69 | 897.38 | 897.38
183.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1733.92
184.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
184.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
184.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 1246.68 | 9973.44
184.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10809.98
185.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 25W | UD | 32 | 240.19 | 7686.08
185.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 18 | 240.19 | 4323.42
185.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W | UD | 240.19 | 720.57 | 12730.07
185.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13566.61
186.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W | UD | 15 | 531.07 | 7966.05
186.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W | UD | 8 | 531.07 | 4248.56
186.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W | UD | 6 | 531.07 | 3186.42
186.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 75W | UD | 8 | 544.9 | 4359.2
186.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W | UD | 677.09 | 5416.72 | 25176.95
186.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26013.49
187.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-3000K | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
187.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-3000K | UD | 276.04 | 1104.16 | 2208.32
187.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3044.86
188.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 828.12 | 828.12
188.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
188.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 231.28 | 231.28 | 1895.94
189.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 17 | 276.04 | 4692.68
189.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 18 | 503.4 | 9061.2
189.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W | UD | 3 | 574.87 | 1724.61
189.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
189.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 6 | 406.25 | 2437.5
189.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W | UD | 1 | 639.94 | 639.94
189.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 11 | 406.25 | 4468.75
189.01.08 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W | UD | 5 | 411.18 | 2055.9
189.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W | UD | 520.18 | 1040.36 | 27367.62
189.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
189.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 8 | 72.63 | 581.04
189.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2312.8 | 2893.84 | 31098
190.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 448.69 | 448.69 | 448.69
190.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1285.23
191.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
191.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
191.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
191.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 618.43 | 6184.3 | 11629.49
191.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12466.03
192.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
192.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 22 | 618.43 | 13605.46
192.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 618.43 | 2473.72 | 17425.25
192.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 18261.79
193.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
193.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W | UD | 8 | 245.31 | 1962.48
193.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W | UD | 318.45 | 1273.8 | 6976.32
193.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7812.86
194.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 3116.7 | 3116.7
194.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3953.24
195.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W | UD | 406.25 | 2031.25 | 2031.25
195.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2867.79
196.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
196.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 11 | 614.43 | 6758.73
196.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
196.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 6 | 618.43 | 3710.58
196.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
196.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
196.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 914.01 | 10054.11 | 28841.96
196.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29678.5
197.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 7 | 503.4 | 3523.8
197.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
197.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 618.43 | 6062.53
197.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6899.07
198.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 5 | 276.04 | 1380.2
198.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 5 | 503.4 | 2517
198.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
198.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
198.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 15 | 448.69 | 6730.35
198.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
198.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 4 | 618.43 | 2473.72
198.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 618.43 | 1855.29 | 20975.98
198.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21812.52
199.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 618.43 | 3710.58 | 3710.58
199.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 4547.12
200.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
200.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 6 | 411.18 | 2467.08
200.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 7069.3 | 10755.13
200.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 11591.67
201.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
201.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
201.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 389.01 | 778.02
201.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 448.69 | 1794.76 | 4867.28
201.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
201.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M | UD | 223.68 | 223.68 | 5927.5
202.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 9 | 448.69 | 4038.21
202.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 9 | 618.43 | 5565.87
202.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 3036.44 | 12640.52
202.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13477.06
203.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
203.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
203.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
203.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
203.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
203.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 389.01 | 1167.03
203.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
203.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 4 | 618.43 | 2473.72
203.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 552.08 | 11324.99
203.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
203.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1156.4 | 1156.4 | 13317.93
204.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
204.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
204.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
204.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
204.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 6 | 240.19 | 1441.14
204.01.06 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W | UD | 3 | 245.31 | 735.93
204.01.07 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W | UD | 296.16 | 3850.08 | 11921.03
204.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
204.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 967.72 | 967.72 | 13725.29
205.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
205.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
205.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
205.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 389.01 | 1167.03
205.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
205.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 1 | 406.25 | 406.25
205.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
205.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 1 | 366.21 | 366.21
205.01.09 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 25W | UD | 12 | 705.01 | 8460.12
205.01.10 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 35W | UD | 4 | 751.38 | 3005.52
205.01.11 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 40W | UD | 7 | 751.38 | 5259.66
205.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 3 | 623.34 | 1870.02
205.01.13 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 240.19 | 1200.95 | 28438.42
205.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
205.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 1042.16 | 1042.16 | 30317.12
206.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
206.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
206.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
206.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
206.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 448.69 | 897.38 | 4228.38
206.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
206.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM | UD | 744.4 | 744.4 | 5809.32
207.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 616.6 | 8015.8 | 8015.8
207.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 8852.34
208.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 25W | UD | 4 | 240.19 | 960.76
208.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 7 | 240.19 | 1681.33
208.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W | UD | 6 | 245.31 | 1471.86
208.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 65W | UD | 5 | 274.17 | 1370.85
208.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W | UD | 318.45 | 6369 | 11853.8
208.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12690.34
209.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 55W | UD | 22 | 544.9 | 11987.8
209.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 70W | UD | 1 | 544.9 | 544.9
209.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 110W | UD | 23 | 677.09 | 15573.07
209.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 842.97 | 28948.74
209.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
209.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 693.84 | 693.84 | 30479.12
210.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W | UD | 3 | 651.85 | 1955.55
210.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 4 | 651.85 | 2607.4
210.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
210.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
210.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
210.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 794.34 | 4766.04 | 15980.08
210.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16816.62
211.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
211.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
211.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
211.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W | UD | 4 | 245.31 | 981.24
211.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W | UD | 296.16 | 1184.64 | 6244.57
211.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7081.11
212.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 9 | 379.13 | 3412.17
212.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
212.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
212.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
212.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
212.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
212.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
212.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
212.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 618.43 | 1236.86 | 12837.41
212.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13673.95
213.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 1246.68 | 1246.68
213.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2083.22
214.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
214.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 9 | 276.04 | 2484.36
214.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 8 | 276.04 | 2208.32
214.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 7 | 280.99 | 1966.93
214.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 12585 | 19628.67
214.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
214.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M | UD | 1 | 1136.8 | 1136.8
214.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m | UD | 2 | 63.53 | 127.06
214.03.03 | Canalización Alumbrado bajo acera | ML | 25 | 52.88 | 1322
214.03.04 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV | M | 25 | 9.9 | 247.5
214.03.05 | Cimentación 700x700x900mm. Bac./Col. hasta 10 m (1 lum) | UD | 1 | 181.36 | 181.36
214.03.06 | Demolición pavto. Existente | M2 | 1.4 | 13.09 | 18.33
214.03.07 | Pav Baldosa hidráulica botones/direcional 33x33x5 cm | M2 | 52.98 | 3086.03 | 23551.24
215.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
215.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 15 | 739.01 | 11085.15
215.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 15 | 794.34 | 11915.1
215.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 623.34 | 27414.89
215.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
215.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M | UD | 1118.4 | 1118.4 | 29369.83
216.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 4 | 503.4 | 2013.6
216.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 503.4 | 3020.4 | 5034
216.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5870.54
217.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
217.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 2 | 616.6 | 1233.2
217.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 17 | 739.01 | 12563.17
217.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
217.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 9061.2 | 28392.37
217.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29228.91
218.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
218.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 1 | 616.6 | 616.6
218.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 1 | 616.6 | 616.6
218.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 26604.36 | 28221.62
218.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
218.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M | UD | 1 | 1136.8 | 1136.8
218.03.02 | Canalización Alumbrado bajo acera | ML | 19 | 52.88 | 1004.72
218.03.03 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV | M | 19 | 9.9 | 188.1
218.03.04 | Cimentación 700x700x900mm. Bac./Col. hasta 10 m (1 lum) | UD | 1 | 181.36 | 181.36
218.03.05 | Demolición pavto. Existente | M2 | 1.4 | 13.09 | 18.33
218.03.06 | Pav Baldosa hidráulica botones/direcional 33x33x5 cm | M2 | 52.98 | 2582.29 | 31640.45
219.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W | UD | 858.34 | 858.34 | 858.34
219.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1694.88
220.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K | UD | 22 | 276.04 | 6072.88
220.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
220.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K | UD | 276.04 | 4416.64 | 12145.76
220.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12982.3
221.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K | UD | 25 | 276.04 | 6901
221.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K | UD | 25 | 276.04 | 6901
221.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K | UD | 276.04 | 7177.04 | 20979.04
221.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21815.58
222.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
222.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 2 | 651.85 | 1303.7
222.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 739.01 | 10346.14 | 12408.1
222.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
222.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M | UD | 596.48 | 596.48 | 13841.12
223.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K | UD | 11 | 276.04 | 3036.44
223.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K | UD | 11 | 276.04 | 3036.44
223.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K | UD | 276.04 | 3036.44 | 9109.32
223.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 9945.86
224.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 694.97 | 694.97 | 694.97
224.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 1531.51
225.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 2493.36 | 2493.36
225.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3329.9
226.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W | UD | 6 | 858.34 | 5150.04
226.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
226.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 448.69 | 1346.07 | 8032.35
226.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 8868.89
227.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W-2200K | UD | 16 | 616.6 | 9865.6
227.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W-2200K | UD | 16 | 651.85 | 10429.6
227.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W-2200W | UD | 6 | 858.34 | 5150.04
227.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W-2200K | UD | 2 | 406.25 | 812.5
227.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W-2200K | UD | 504.95 | 2019.8 | 28277.54
227.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
227.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M | UD | 1192.96 | 1192.96 | 30307.04
228.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 4 | 280.99 | 1123.96
228.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W | UD | 3 | 285.9 | 857.7
228.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W | UD | 11 | 500.36 | 5503.96
228.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W | UD | 2 | 543.64 | 1087.28
228.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W | UD | 543.64 | 4892.76 | 13465.66
228.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
228.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 231.28 | 231.28 | 14533.48
229.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 65W | UD | 2 | 285.9 | 571.8
229.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 20W | UD | 4 | 439.78 | 1759.12
229.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 25W | UD | 4 | 439.78 | 1759.12
229.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W | UD | 15 | 500.36 | 7505.4
229.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W | UD | 543.64 | 7610.96 | 19206.4
229.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20042.94
230.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
230.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 42 | 794.34 | 33362.28
230.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 30W | UD | 47 | 602.94 | 28338.18
230.01.04 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 35W | UD | 7 | 602.94 | 4220.58
230.01.05 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 45W | UD | 630.35 | 5673.15 | 72840.87
230.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
230.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 55 | 72.63 | 3994.65
230.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M | UD | 5852.1 | 9846.75 | 83524.16
231.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
231.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 639.94 | 2559.76 | 3806.44
231.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 4642.98
232.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
232.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 10 | 384.06 | 3840.6
232.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
232.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
232.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 4 | 623.34 | 2493.36
232.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 7 | 623.34 | 4363.38
232.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W | UD | 651.85 | 651.85 | 13489.07
232.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 14325.61
233.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 9 | 623.34 | 5610.06
233.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 694.21 | 694.21 | 6304.27
233.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
233.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 217.89 | 217.89 | 7358.7
234.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
234.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 6 | 623.34 | 3740.04
234.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 2 | 694.21 | 1388.42
234.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 5 | 503.4 | 2517
234.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 2 | 503.4 | 1006.8
234.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 531.74 | 1063.48 | 10094.87
234.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10931.41
235.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
235.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 6 | 379.13 | 2274.78
235.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
235.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
235.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 11 | 448.69 | 4935.59
235.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
235.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
235.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
235.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 3 | 503.4 | 1510.2
235.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 13 | 623.34 | 8103.42
235.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 6233.4 | 31813.86
235.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 32650.4
236.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
236.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
236.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
236.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
236.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
236.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 3 | 914.01 | 2742.03
236.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W | UD | 5 | 694.97 | 3474.85
236.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 3740.04 | 17596.5
236.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 18433.04
237.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
237.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 2 | 614.43 | 1228.86
237.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 34 | 694.97 | 23628.98
237.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 524.42 | 26728.33
237.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 27564.87
238.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 3 | 914.01 | 2742.03
238.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 12 | 614.43 | 7373.16
238.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 13 | 614.43 | 7987.59
238.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 16 | 623.34 | 9973.44
238.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W | UD | 531.74 | 11166.54 | 39242.76
238.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
238.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M | UD | 7 | 585.21 | 4096.47
238.03.02 | Relleno y compactación zanjas | M3 | 75 | 4.54 | 340.5
238.03.03 | Canalización Alumbrado bajo tierra | ML | 210 | 31.83 | 6684.3
238.03.04 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV | M | 210 | 9.9 | 2079
238.03.05 | Cimentación 500x500x600mm. Bac./Col. hasta 5 m | UD | 707.84 | 13908.11 | 53987.41
239.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 7 | 614.43 | 4301.01
239.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 4 | 614.43 | 2457.72
239.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
239.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W | UD | 2 | 694.97 | 1389.94
239.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 5 | 276.04 | 1380.2
239.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 8 | 276.04 | 2208.32
239.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 280.99 | 5057.82 | 18638.3
239.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 19474.84
240.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 17 | 614.43 | 10445.31
240.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 4 | 614.43 | 2457.72
240.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 3 | 276.04 | 828.12
240.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 4 | 280.99 | 1123.96
240.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W | UD | 2 | 280.99 | 561.98
240.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W | UD | 285.9 | 4002.6 | 19419.69
240.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20256.23
241.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 557.21 | 5014.89 | 5014.89
241.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 5851.43
242.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
242.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 11220.12 | 11599.25
242.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
242.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 231.28 | 231.28 | 12667.07
243.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 3 | 614.43 | 1843.29
243.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 7 | 425.36 | 2977.52
243.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W | UD | 456.47 | 5021.17 | 9841.98
243.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10678.52
244.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 6 | 614.43 | 3686.58
244.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 18 | 614.43 | 11059.74
244.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 8 | 614.43 | 4915.44
244.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 524.42 | 1048.84 | 20710.6
244.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21547.14
245.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 3 | 503.4 | 1510.2
245.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 531.74 | 531.74 | 2041.94
245.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2878.48
246.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
246.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
246.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 9 | 384.06 | 3456.54
246.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 4 | 389.01 | 1556.04
246.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
246.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
246.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 2 | 618.43 | 1236.86
246.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
246.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 9894.88 | 20881.92
246.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 21718.46
247.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 7 | 914.01 | 6398.07
247.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 7 | 614.43 | 4301.01
247.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W | UD | 12 | 614.43 | 7373.16
247.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W | UD | 3 | 524.42 | 1573.26
247.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 3020.4 | 22665.9
247.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 23502.44
248.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 8 | 614.43 | 4915.44
248.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 557.21 | 4457.68 | 9373.12
248.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10209.66
249.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W | UD | 14 | 614.43 | 8602.02
249.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W | UD | 7 | 614.43 | 4301.01
249.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W-2200 | UD | 4 | 614.43 | 2457.72
249.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W | UD | 4 | 557.21 | 2228.84
249.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W-2200 | UD | 614.43 | 1843.29 | 19432.88
249.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20269.42
250.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 1 | 366.21 | 366.21
250.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
250.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 9 | 379.13 | 3412.17
250.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
250.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 7 | 384.06 | 2688.42
250.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
250.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 384.06 | 384.06 | 16737.82
250.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17574.36
251.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 62 | 276.04 | 17114.48
251.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 552.08 | 17666.56
251.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
251.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 14339.36 | 14339.36 | 32842.46
252.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 448.69 | 1346.07 | 1346.07
252.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 2182.61
253.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 9 | 276.04 | 2484.36
253.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 2528.91 | 5013.27
253.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
253.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2081.52 | 2081.52 | 7931.33
254.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 16 | 623.34 | 9973.44
254.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 9 | 379.13 | 3412.17
254.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
254.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
254.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 384.06 | 6913.08 | 24907.41
254.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 25743.95
255.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 9 | 276.04 | 2484.36
255.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 16 | 276.04 | 4416.64
255.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W | UD | 4 | 276.04 | 1104.16
255.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 11 | 280.99 | 3090.89
255.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 3 | 280.99 | 842.97
255.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
255.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 384.06 | 768.12 | 14223.66
255.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
255.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 4394.32 | 4394.32 | 19454.52
256.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 7 | 276.04 | 1932.28
256.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
256.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 2 | 379.13 | 758.26
256.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
256.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
256.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 2 | 384.06 | 768.12
256.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
256.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
256.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 5 | 448.69 | 2243.45
256.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 7 | 618.43 | 4329.01
256.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 2473.72 | 18902.18
256.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
256.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2081.52 | 2081.52 | 21820.24
257.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
257.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W | UD | 280.99 | 1685.94 | 3342.18
257.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
257.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1387.68 | 1387.68 | 5566.4
258.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 9 | 384.06 | 3456.54
258.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 448.69 | 2243.45 | 5699.99
258.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6536.53
259.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
259.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
259.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
259.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
259.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 9 | 384.06 | 3456.54
259.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
259.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 448.69 | 897.38 | 12624.67
259.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
259.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 2312.8 | 2312.8 | 15774.01
260.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 5565.87 | 5565.87
260.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
260.03.01 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m | UD | 571.77 | 571.77 | 6974.18
261.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
261.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
261.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
261.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W | UD | 618.43 | 1236.86 | 6807.21
261.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7643.75
262.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 448.69 | 5832.97 | 5832.97
262.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6669.51
263.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 65W | UD | 285.9 | 7147.5 | 7147.5
263.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
263.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 25 | 231.28 | 5782
263.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m | UD | 27 | 63.53 | 1715.31
263.03.03 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x4+TT4 mm² Cu RVK-1KV | M | 2864.4 | 10361.71 | 18345.75
264.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
264.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 17 | 448.69 | 7627.73
264.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 3 | 618.43 | 1855.29
264.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W | UD | 618.43 | 2473.72 | 14261.1
264.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 15097.64
265.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 16 | 276.04 | 4416.64
265.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
265.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
265.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
265.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W | UD | 618.43 | 8658.02 | 14951.57
265.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 15788.11
266.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 27 | 276.04 | 7453.08
266.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 9109.32 | 16562.4
266.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17398.94
267.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 9661.4 | 9661.4
267.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 10497.94
268.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W | UD | 1 | 531.07 | 531.07
268.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W | UD | 1 | 531.07 | 531.07
268.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 6 | 406.25 | 2437.5
268.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W | UD | 2 | 677.09 | 1354.18
268.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W | UD | 4 | 411.18 | 1644.72
268.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W | UD | 504.95 | 2524.75 | 9023.29
268.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 9859.83
269.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W | UD | 4 | 384.06 | 1536.24
269.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 5 | 389.01 | 1945.05
269.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
269.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 828.12 | 5655.48
269.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 6492.02
270.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 8 | 618.43 | 4947.44
270.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 10 | 618.43 | 6184.3
270.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 618.43 | 1855.29 | 12987.03
270.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 13823.57
271.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 3 | 406.25 | 1218.75
271.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 3 | 616.6 | 1849.8
271.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 17 | 616.6 | 10482.2
271.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 13 | 616.6 | 8015.8
271.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W | UD | 651.85 | 3911.1 | 25477.65
271.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26314.19
272.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 2 | 240.19 | 480.38
272.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W | UD | 3 | 240.19 | 720.57
272.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W | UD | 13 | 296.16 | 3850.08
272.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W | UD | 2 | 318.45 | 636.9
272.01.05 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W | UD | 8 | 411.18 | 3289.44
272.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 10 | 616.6 | 6166
272.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 5 | 616.6 | 3083
272.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 651.85 | 5214.8 | 23441.17
272.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 24277.71
273.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W | UD | 31 | 531.07 | 16463.17
273.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W | UD | 11 | 531.07 | 5841.77
273.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W | UD | 4 | 531.07 | 2124.28
273.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W | UD | 12 | 531.07 | 6372.84
273.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 60W | UD | 3 | 544.9 | 1634.7
273.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 80W | UD | 14 | 677.09 | 9479.26
273.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W | UD | 677.09 | 1354.18 | 43270.2
273.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 44106.74
274.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W | UD | 4 | 574.87 | 2299.48
274.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W | UD | 7 | 366.21 | 2563.47
274.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 4 | 616.6 | 2466.4
274.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 2 | 366.21 | 732.42
274.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 28 | 616.6 | 17264.8
274.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 1 | 616.6 | 616.6
274.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 16 | 739.01 | 11824.16
274.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 16 | 739.01 | 11824.16
274.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 5 | 794.34 | 3971.7
274.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W | UD | 858.34 | 3433.36 | 56996.55
274.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 57833.09
275.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W | UD | 10 | 406.25 | 4062.5
275.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W | UD | 6 | 406.25 | 2437.5
275.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 2 | 616.6 | 1233.2
275.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W | UD | 6 | 366.21 | 2197.26
275.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 13 | 616.6 | 8015.8
275.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W | UD | 4 | 651.85 | 2607.4
275.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 6 | 651.85 | 3911.1
275.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 739.01 | 1478.02 | 25942.78
275.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 26779.32
276.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 10 | 379.13 | 3791.3
276.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 12 | 379.13 | 4549.56
276.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 8 | 503.4 | 4027.2
276.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 2 | 616.6 | 1233.2
276.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W | UD | 3 | 651.85 | 1955.55
276.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 739.01 | 739.01 | 16295.82
276.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
276.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 | UD | 508.41 | 508.41 | 17640.77
277.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 276.04 | 2208.32 | 2208.32
277.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
277.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) | UD | 1850.24 | 1850.24 | 4895.1
278.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 3 | 379.13 | 1137.39
278.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W | UD | 1 | 618.43 | 618.43
278.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W | UD | 531.74 | 1063.48 | 2819.3
278.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3655.84
279.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
279.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
279.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 1870.02 | 2769.4
279.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3605.94
280.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W | UD | 2 | 406.25 | 812.5
280.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W | UD | 2 | 616.6 | 1233.2
280.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W | UD | 2 | 651.85 | 1303.7
280.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
280.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 4 | 739.01 | 2956.04
280.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W | UD | 7 | 739.01 | 5173.07
280.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W | UD | 794.34 | 1588.68 | 15284.22
280.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 16120.76
281.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W | UD | 13 | 616.6 | 8015.8
281.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W | UD | 503.4 | 3523.8 | 11539.6
281.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12376.14
282.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W | UD | 616.6 | 616.6 | 616.6
282.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
282.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M | UD | 1118.65 | 1118.65 | 2571.79
283.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 2 | 448.69 | 897.38
283.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W | UD | 448.69 | 2243.45 | 3140.83
283.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 3977.37
284.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W | UD | 3 | 739.01 | 2217.03
284.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W | UD | 1 | 739.01 | 739.01
284.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W | UD | 794.34 | 3971.7 | 6927.74
284.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7764.28
285.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W | UD | 4 | 411.18 | 1644.72
285.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 10 | 623.34 | 6233.4
285.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 6 | 639.94 | 3839.64
285.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W | UD | 3 | 531.07 | 1593.21
285.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W | UD | 2 | 531.07 | 1062.14
285.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W | UD | 1 | 531.07 | 531.07
285.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 80W | UD | 3 | 677.09 | 2031.27
285.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 90W | UD | 2 | 677.09 | 1354.18
285.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W | UD | 2 | 677.09 | 1354.18
285.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 110W | UD | 4 | 677.09 | 2708.36
285.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 130W | UD | 681.04 | 6129.36 | 28481.53
285.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 29318.07
286.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 83 | 623.34 | 51737.22
286.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W | UD | 2 | 623.34 | 1246.68
286.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 623.34 | 14336.82 | 67320.72
286.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 68157.26
287.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W | UD | 27 | 574.87 | 15521.49
287.01.02 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 30W | UD | 1 | 602.94 | 602.94
287.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 35W | UD | 1 | 602.94 | 602.94
287.01.04 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 50W | UD | 630.35 | 2521.4 | 19248.77
287.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 20085.31
288.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
288.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
288.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
288.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 14 | 276.04 | 3864.56
288.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 280.99 | 2528.91 | 8502.73
288.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 9339.27
289.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 7 | 379.13 | 2653.91
289.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W | UD | 1 | 623.34 | 623.34
289.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W | UD | 12 | 623.34 | 7480.08
289.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 6 | 276.04 | 1656.24
289.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 280.99 | 4495.84 | 16909.41
289.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 17745.95
290.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 6 | 384.06 | 2304.36
290.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W | UD | 6 | 448.69 | 2692.14
290.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 448.69 | 1794.76 | 6791.26
290.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 7627.8
291.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 12 | 379.13 | 4549.56
291.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W | UD | 4 | 379.13 | 1516.52
291.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W | UD | 5 | 379.13 | 1895.65
291.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 4 | 448.69 | 1794.76
291.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W | UD | 1 | 448.69 | 448.69
291.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 1 | 276.04 | 276.04
291.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 1656.24 | 12137.46
291.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 12974
292.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 12 | 276.04 | 3312.48
292.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 2 | 276.04 | 552.08
292.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W | UD | 280.99 | 3371.88 | 7236.44
292.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 8072.98
293.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W | UD | 4 | 240.19 | 960.76
293.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 35W | UD | 2 | 240.19 | 480.38
293.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W | UD | 4 | 240.19 | 960.76
293.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 65W | UD | 10 | 274.17 | 2741.7
293.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
293.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 3 | 384.06 | 1152.18
293.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
293.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W | UD | 3 | 448.69 | 1346.07
293.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W | UD | 11 | 276.04 | 3036.44
293.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W | UD | 276.04 | 828.12 | 13231.61
293.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 14068.15
294.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W | UD | 1 | 379.13 | 379.13
294.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W | UD | 14 | 379.13 | 5307.82
294.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W | UD | 1 | 384.06 | 384.06
294.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W | UD | 5 | 384.06 | 1920.3
294.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W | UD | 13 | 448.69 | 5832.97
294.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W | UD | 6 | 618.43 | 3710.58
294.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W | UD | 3 | 639.94 | 1919.82
294.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W | UD | 694.21 | 1388.42 | 20843.1
294.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO | UD | 836.54 | 836.54 | 836.54
294.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 5 M | UD | 1501245.74 | 8650035 | 8650035

## DESCRIPCIONES_COMPLETAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN_COMPLETA
01.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
01.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 LUMINARIAS ............................
01.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 01.03 SOPORTES Y CABLEADO
01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos.
01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M Suministro e instalación de báculo troncocónico AM-10 o equivalente, de 12 m de altura, con 1,5 m de saliente, con puerta de registro enrasada, de material acero al carbono S 235 JR según UNE-EN 10025, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerso anular y carte- las; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Galvanizado por inmersión en caliente según UNE-EN-ISO 1461. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 1,00 1.118,65 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 01 CM-02-01 - PLAZA SAN FRANCISCO DE SALES (ACERA) ..............................
02.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
02.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
02.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
02.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
02.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
02.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 02.02 CUADROS DE MANDO
02.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 02 CM-02-04 - AVDA CARLOS I ...............................................................................
03.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
03.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 03.02 CUADROS DE MANDO
03.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTES Y CABLEADO
03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 5,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 03 CM-02-05 - CALLE DESCUBRIDORES ...............................................................
04.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
04.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
04.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
04.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 04.02 CUADROS DE MANDO
04.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 04 CM-02-06 - CALLE CHURRUCA ..........................................................................
05.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
05.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 LUMINARIAS ............................
05.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 05 CM-03-04 - CALLE JOAQUIN RODRIGO (PARQUE) .........................................
06.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
06.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 LUMINARIAS ............................
06.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 06.03 SOPORTES Y CABLEADO
06.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 22,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 06 CM-03-05 - CALLE BARTOLOME DE ESCOBEDO ............................................
07.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
07.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS ............................
07.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 07.03 SOPORTES Y CABLEADO
07.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 25,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 07 CM-03-06 - PLAZA SANTA CECILIA ...................................................................
08.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
08.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
08.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
08.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 08.02 CUADROS DE MANDO
08.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 08.03 SOPORTES Y CABLEADO
08.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 12,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 08 CM-03-08 - CALLE MAESTRO ESLAVA .............................................................
09.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
09.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 LUMINARIAS ............................
09.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 09.03 SOPORTES Y CABLEADO
09.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 5 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 5 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
09.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m Desmontaje de punto de luz en columna, báculo o brazo mural formado por soporte y luminaria, ins- talado a una altura de hasta 12 metros, incluido transporte de materiales a vertedero o al almacén mu- nicipal. 5,00 63,53 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 09 CM-03-12 - AVDA HILARIO GOYENECHEA (ACERA) .......................................
10.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
10.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
10.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 LUMINARIAS ............................
10.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 10 CM-03-14 - CALLE JOAQUIN RODRIGO (PARQUE) .........................................
11.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
11.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
11.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00
11.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 11.03 SOPORTES Y CABLEADO
11.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 36,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 11 CM-03-15 - PLAZA MAESTRO TURINA ..............................................................
12.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
12.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 LUMINARIAS ............................
12.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 12.03 SOPORTES Y CABLEADO
12.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 21,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 12 CM-03-16 - CALLE MAESTRO BARBIERI (ACERA) ..........................................
13.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
13.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
13.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
13.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 16,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 13.02 CUADROS DE MANDO
13.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 13.03 SOPORTES Y CABLEADO
13.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 12,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 13 CM-03-17 - CALLE MAESTRO LLEO ..................................................................
14.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
14.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
14.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
14.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 22,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS DE MANDO
14.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 14.03 SOPORTES Y CABLEADO
14.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 36,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 14 CM-03-18 - CALLE MAESTRO ALBENIZ ............................................................
15.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
15.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
15.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
15.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 15.02 CUADRO DE MANDO
15.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 15.03 SOPORTES Y CABLEADO
15.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M Suministro e instalación de báculo troncocónico AM-10 o equivalente, de 12 m de altura, con 1,5 m de saliente, con puerta de registro enrasada, de material acero al carbono S 235 JR según UNE-EN 10025, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerso anular y carte- las; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Galvanizado por inmersión en caliente según UNE-EN-ISO 1461. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 1,00 1.118,65 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 15 CM-03-19 - CALLE VIA HELMANTICA (ACERA) ................................................
16.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
16.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 15,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 LUMINARIAS ............................
16.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 16.03 SOPORTES Y CABLEADO
16.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 1,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 16 CM-03-20 - CALLE MAESTRO ALONSO ............................................................
17.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
17.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 51,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 17.02 CUADROS DE MANDO
17.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 17 CM-03-21 - CALLE MAESTRO ALONSO ............................................................
18.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
18.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 18.02 CUADRO DE MANDO
18.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 18.03 SOPORTES Y CABLEADO
18.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 12,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 18 CM-03-22 - CALLE MAESTRO SOLER ...............................................................
19.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.13 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.14 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
19.01.15 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 LUMINARIAS ............................
19.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 19.03 SOPORTES Y CABLEADO
19.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 29,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 19 CM-03-23 - CALLE MAESTRO MARQUES .........................................................
20.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
20.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
20.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
20.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 20.02 CUADRO DE MANDO
20.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 20 CM-04-01 - PASEO PROGRESO .........................................................................
21.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
21.01.02 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA MIDI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Troncocónica LED marca SOCELED modelo FLEXIA MI- DI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas carac- terísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de Policarbonato y carca- sa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regula- ble varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante. Temperatura de opera- ción -30ºC a +35ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
21.01.03 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA MIDI HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Troncocónica LED marca SOCELED modelo FLEXIA MI- DI o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas carac- terísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de Policarbonato y carca- sa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regula- ble varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante. Temperatura de opera- ción -30ºC a +35ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 LUMINARIAS ............................
21.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 21.03 SOPORTES Y CABLEADO
21.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOFIA TOP SENCILLO CORTO 400 mm Suministro e instalación de brazo SOFIA diseñado específicamente para la gama de luminarias Fle- xia de Schréder, sencillo, de longitud 400 mm. para montaje top, D60-76-90, fabricado en aluminio in- yectado y acabado con recubrimiento de polvo poliéster, instalado.
21.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOFIA TOP DOBLE CORTO 400 mm Suministro e instalación de brazo SOFIA diseñado específicamente para la gama de luminarias Fle- xia de Schréder, doble, de longitud 400 mm. para montaje top, fabricado en aluminio inyectado y acabado con recubrimiento de polvo poliéster, instalado. 5,00 364,82 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 21 CM-04-02 - PASEO PROGRESO .........................................................................
22.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
22.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
22.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
22.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 23,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 22.02 CUADRO DE MANDO
22.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 22 CM-04-03 - PASEO PROGRESO .........................................................................
23.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
23.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
23.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
23.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
23.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
23.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 LUMINARIAS ............................
23.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 23 CM-04-04 - PLAZA PONIENTE ............................................................................
24.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
24.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 24.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 24.02 CUADROS DE MANDO
24.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 24.02 CUADROS DE MANDO ........... SUBCAPÍTULO 24.03 SOPORTES Y CABLEADO
24.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 24.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 24 CM-04-05 - CALLE LARGA ..................................................................................
25.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
25.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
25.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
25.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
25.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 LUMINARIAS ............................
25.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 25.03 SOPORTES Y CABLEADO
25.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 25 CM-04-06 - CALLE MAYOR .................................................................................
26.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
26.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
26.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
26.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 26.02 CUADROS DE MANDO
26.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 26 CM-04-07 - CALLE TESO DE LA FERIA .............................................................
27.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
27.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 27.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 27.02 CUADROS DE MANDO
27.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 27.02 CUADROS DE MANDO ........... ____________ TOTAL CAPÍTULO 27 CM-04-08 - CALLE TESO DE LA FERIA (ACERA) .............................................
28.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
28.01.11 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 LUMINARIAS ............................
28.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 28.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 28.03 SOPORTES Y CABLEADO
28.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos.
28.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 2,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 28.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 28 CM-04-10 - CALLE RODRIGO DE TRIANA .........................................................
29.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
29.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
29.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
29.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 29.02 CUADRO DE MANDO
29.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 29.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 29 CM-04-12 - ZV JARDINES MIGUEL DELIBES ....................................................
30.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
30.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
30.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 30.01 LUMINARIAS ............................
30.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 30.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 30 CM-04-13 - ZV JARDINES MIGUEL DELIBES ....................................................
31.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
31.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 31.01 LUMINARIAS ............................
31.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 31.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 31.03 SOPORTES Y CABLEADO
31.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 1,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 31.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 31 CM-04-15 - ZV ZVSN051.......................................................................................
32.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.08 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
32.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 32.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 32.02 CUADRO DE MANDO
32.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 32.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 32 CM-04-16 - CALLE PICOS DE EUROPA .............................................................
33.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
33.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
33.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00
33.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 33.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 33 CM-05-01 - CALLE VILLAR DEL PROFETA .......................................................
34.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
34.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 34.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 34.02 CUADRO DE MANDO
34.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 34.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 34 CM-05-03 - CALLE SAAVEDRA Y FAJARDO .....................................................
35.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 35.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 35.02 CUADRO DE MANDO
35.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 35.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 35 CM-05-04 - PLZLA FUENTE TORMELLAS .........................................................
36.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 36.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 36.02 CUADRO DE MANDO
36.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 36.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 36 CM-05-05 - CALLE OREJUDOS...........................................................................
37.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
37.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 37.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 37.02 CENTRO DE MANDO
37.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 37.02 CENTRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 37 CM-05-06 - CALLE SIEGAVERDE .......................................................................
38.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
38.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 38.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 38.02 CUADRO DE MANDO
38.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 38.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 38 CM-05-07 - CALLE OREJUDOS...........................................................................
39.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
39.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 39.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 39.02 CUADRO DE MANDO
39.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 39.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 39 CM-05-08 - PLZLA FUENTE CLARA ...................................................................
40.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 24,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 40.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 40.02 CUADRO DE MANDO
40.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 40.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 40 CM-05-09 - CALLE CILLORUELO .......................................................................
41.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 61,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 41.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 41.02 CUADRO DE MANDO
41.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 41.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 41 CM-05-11 - PLZLA ROBERT SCHUMAN .............................................................
42.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
42.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 42.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 42.02 CUADRO DE MANDO
42.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 42.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 42 CM-05-12 - CALLE PIERRE WERNER ................................................................
43.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
43.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
43.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
43.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 43.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 43.02 CUADRO DE MANDO
43.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 43.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 43 CM-05-13 - CALLE COMISION EUROPEA ..........................................................
44.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
44.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 44.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 44.02 CUADRO DE MANDO
44.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 44.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 44 CM-05-14 - PLZLA WINSTON CHURCHILL ........................................................
45.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
45.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
45.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
45.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 45.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 45.02 CUADRO DE MANDO
45.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 45.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 45 CM-05-15 - CALLE PARLAMENTO EUROPEO ..................................................
46.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
46.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
46.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
46.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
46.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
46.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 46.01 LUMINARIAS ............................
46.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 46.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 46 CM-05-16 - CALLE LUXEMBURGO .....................................................................
47.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
47.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 34,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 47.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 47.02 CUADRO DE MANDO
47.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 47.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 47 CM-05-19 - PARQUE DE LAS HORMIGAS .........................................................
48.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W-2200 Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 44,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 48.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 48.02 CUADRO DE MANDO
48.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 48.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 48.03 SOPORTES Y CABLEADO
48.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 4,00 585,21 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 48.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 48 CM-05-20 - CALLE TRATADO DE ROMA ...........................................................
49.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
49.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
49.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
49.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
49.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 49.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 49.02 CUADRO DE MANDO
49.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 49.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 49 CM-06-01 - CALLE RIO MONDEGO ....................................................................
50.01.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 50.01 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 50.02 LUMINARIAS
50.02.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
50.02.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 50.02 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 50.03 SOPORTES Y CABLEADO
50.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 50.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 50 CM-06-02 - CALLE MAYOR DE CHAMBERI .......................................................
51.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
51.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 51.01 LUMINARIAS ............................
51.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 51.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 51 CM-06-03 - CALLE CORDEL MERINAS CHAMBERI ..........................................
52.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
52.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 52.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 52.02 CUADRO DE MANDO
52.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 52.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 52 CM-06-05 - CTRA VISTAHERMOSA ....................................................................
53.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
53.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
53.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
53.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
53.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 53.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 53.02 CUADRO DE MANDO
53.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 53.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 53 CM-06-06 - CALLE BEIRA....................................................................................
54.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
54.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 54.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 54.02 CUADRO DE MANDO
54.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 54.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 54 CM-06-07 - CALLE PIEDAD .................................................................................
55.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
55.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
55.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
55.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 55.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 55.02 CUADRO DE MANDO
55.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 55.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 55 CM-06-08 - CALLE MOISES .................................................................................
56.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
56.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 56.01 LUMINARIAS ............................
56.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 56.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 56 CM-06-09 - CALLE FIGUEIRA DA FOZ ...............................................................
57.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
57.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
57.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
57.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
57.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
57.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 57.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 57.02 CUADRO DE MANDO
57.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 57.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 57 CM-06-11 - PARQUE DE LAS MUSAS ................................................................
58.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
58.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
58.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 21,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 58.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 58.02 CUADRO DE MANDO
58.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 58.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 58 CM-06-13 - CALLE BEIRA....................................................................................
59.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
59.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 59.01 LUMINARIAS ............................
59.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 59.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 59 CM-06-15 - CALLE MATILDE CHERNER ............................................................
60.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
60.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
60.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
60.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SCHREDER y modelo TOPIA o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
60.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA TOPIA HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo TOPIA o equi- valente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Montaje deslizante sobre columna o brazo soporte Ø60mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (Ø48mm). Temperatura de operación -30ºC a +55ºC. Ce- ro flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exi- gida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para con- trolar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 60.01 LUMINARIAS ............................
60.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 60.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 60.03 SOPORTES Y CABLEADO
60.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 9,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 60.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 60 CM-06-16 - CALLE MAYOR DE CHAMBERI (ACERA) .......................................
61.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 13,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 61.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 61.02 CUADRO DE MANDO
61.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 61.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 61 CM-06-17 - CALLE NICOMEDES MARTIN MATEOS ..........................................
62.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
62.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 62.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 62.02 CUADRO DE MANDO
62.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 62.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 62 CM-06-18 - CALLE MUCHACHA..........................................................................
63.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
63.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
63.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
63.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 63.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 63.02 CUADRO DE MANDO
63.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 63.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 63 CM-07-01 - AVDA LASALLE ................................................................................
64.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 12,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 64.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 64.02 CUADRO DE MANDO
64.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 64.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 64 CM-07-02 - CALLE MAYOR DE CHAMBERI .......................................................
65.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
65.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 65.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 65.02 CUADRO DE MANDO
65.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 65.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 65 CM-08-01 - AVDA PADRE IGNACIO ELLACURIA ..............................................
66.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
66.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
66.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
66.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
66.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
66.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 66.01 LUMINARIAS ............................
66.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 66.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 66 CM-08-02 - CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS ............................................
67.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
67.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 67.01 LUMINARIAS ............................
67.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 67.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 67 CM-08-03 - CALLE FRANCISCO MONTEJO .......................................................
68.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
68.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
68.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
68.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
68.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 68.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 68.02 CUADRO DE MANDO
68.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 68.02 CUADRO DE MANDO ..............
68.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 1,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 68.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 68 CM-08-05 - CALLE UVA .......................................................................................
69.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
69.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
69.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 69.01 LUMINARIAS ............................
69.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 69.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 69 CM-08-06 - PASEO FLORENCIO MARCOS ........................................................
70.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
70.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
70.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
70.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 70.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 70.02 CUADRO DE MANDO
70.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 70.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 70 CM-08-09 - ZV CENTRO MUNICIPAL DE CHAMBERI ........................................
71.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
71.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
71.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
71.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
71.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 71.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 71.02 CUADRO DE MANDO
71.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 71.02 CUADRO DE MANDO ..............
71.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 3,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 71.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 71 CM-08-11 - ZV CENTRO PARA MAYORES RESIDENCIAL LA VEGA ..............
72.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 72.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 72.02 CUADRO DE MANDO
72.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 72.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 72 CM-09-01 - AVDA JUAN PABLO II ......................................................................
73.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
73.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
73.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
73.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 73.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 73.02 CUADRO DE MANDO
73.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 73.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 73 CM-09-02 - CALLE SAN ILDEFONSO .................................................................
74.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
74.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 74.01 LUMINARIAS ............................
74.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 74.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 74.03 SOPORTES Y CABLEADO
74.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 74.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 74 CM-09-03 - PARQUE DE LA SALUD ...................................................................
75.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
75.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
75.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 13,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 75.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 75.02 CUADRO DE MANDO
75.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 75.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 75 CM-09-06 - CALLE FELIPE BERTRAN................................................................
76.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
76.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
76.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
76.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
76.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 180W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 180w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 76.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 76.02 CUADRO DE MANDO
76.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 76.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 76 CM-09-07 - AVDA JUAN PABLO II ......................................................................
77.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
77.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
77.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 77.01 LUMINARIAS ............................
77.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 77.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 77 CM-09-13 - CALLE ALCALDE OLIVERA GARCIA .............................................
78.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
78.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
78.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
78.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
78.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
78.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 78.01 LUMINARIAS ............................
78.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 78.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 78 CM-09-14 - CALLE ALCALDE TORRES LOPEZ .................................................
79.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
79.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 79.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 79.02 CUADRO DE MANDO
79.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 79.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 79 CM-09-15 - CALLE ALCALDE CUERVO GARCIA ..............................................
80.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
80.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
80.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 80.01 LUMINARIAS ............................
80.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 80.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 80 CM-09-16 - CALLE ALCALDE FERNANDEZ ALONSO ......................................
81.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 24,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 81.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 81.02 CUADRO DE MANDO
81.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 81.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 81 CM-09-18 - CALLE JUAN DE HERRERA ............................................................
82.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
82.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 82.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 82.02 CUADRO DE MANDO
82.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 82.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 82 CM-09-19 - CALLE SAN ILDEFONSO .................................................................
83.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
83.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
83.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00
83.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 83.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 83 CM-10-02 - CTRA A-62 .........................................................................................
84.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
84.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 7,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 84.01 LUMINARIAS ............................
84.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 84.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 84 CM-10-03 - CTRA N-620 .......................................................................................
85.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
85.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 85.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 85.02 CUADRO DE MANDO
85.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 85.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 85 CM-12-01 - CALLE BEATO ALONSO DE OROZCO ...........................................
86.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
86.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
86.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
86.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
86.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 86.01 LUMINARIAS ............................
86.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 86.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 86 CM-12-03 - CALLE JERONIMO MUNZER ...........................................................
87.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
87.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
87.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 87.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 87.02 CUADRO DE MANDO
87.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 87.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 87 CM-12-04 - CALLE JERONIMO MUNZER ...........................................................
88.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
88.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
88.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
88.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 88.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 88.02 CUADRO DE MANDO
88.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 88.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 88 CM-12-05 - CALLE ANTONIO PONZ ...................................................................
89.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
89.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 89.01 LUMINARIAS ............................
89.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 89.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 89 CM-12-06 - PASEO ENRIQUE DE SENA .............................................................
90.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
90.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 90.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 90.02 CUADRO DE MANDO
90.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 90.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 90 CM-12-07 - CALLE EUGENIO DE CASTRO ........................................................
91.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
91.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
91.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 7,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 91.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 91.02 CUADRO DE MANDO
91.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 91.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 91 CM-12-08 - CALLE GEORGE BORROW .............................................................
92.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
92.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
92.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 92.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 92.02 CUADRO DE MANDO
92.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 92.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 92 CM-12-09 - CALLE WILLIAM BRADFORD ..........................................................
93.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
93.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
93.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
93.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 93.01 LUMINARIAS ............................
93.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 93.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 93 CM-12-10 - PARQUE DE DON JUAN TENORIO .................................................
94.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
94.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 94.01 LUMINARIAS ............................
94.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 94.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 94 CM-12-13 - PARQUE DE DON JUAN TENORIO .................................................
95.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
95.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 12,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 95.01 LUMINARIAS ............................
95.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 95.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 95 CM-12-14 - AVDA LUIS DE CAMOENS ...............................................................
96.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
96.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 96.01 LUMINARIAS ............................
96.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 96.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 96 CM-12-15 - CALLE PEDRO CHACON .................................................................
97.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
97.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
97.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
97.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
97.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 97.01 LUMINARIAS ............................
97.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 97.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 97 CM-12-16 - CALLE PAPA LUNA ..........................................................................
98.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
98.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 98.01 LUMINARIAS ............................ SUBCAPÍTULO 98.02 CUADRO DE MANDO
98.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 98.02 CUADRO DE MANDO .............. ____________ TOTAL CAPÍTULO 98 CM-12-17 - AVDA DE LOS MARISTAS ...............................................................
99.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
99.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 99.01 LUMINARIAS ............................
99.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 99.02 CUADRO DE MANDO .............. SUBCAPÍTULO 99.03 SOPORTES Y CABLEADO
99.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 1,00 1.136,80 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 99.03 SOPORTES Y CABLEADO ..... ____________ TOTAL CAPÍTULO 99 CM-13-01 - PASEO ALEJANDRO CARMICERO .................................................
100.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
100.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
100.01.03 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
100.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 100.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 100.02 CUADROS DE MANDO
100.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 100.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 100 CM-13-02 - PASEO ALEJANDRO CARMICERO ...............................................
101.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
101.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
101.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
101.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
101.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 7,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 101.01 LUMINARIAS ..........................
101.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 101.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 101 CM-13-03 - CALLE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ ....................................
102.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
102.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 102.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 102.02 CUADROS DE MANDO
102.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 102.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 102.03 SOPORTES Y CABLEADO
102.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 2,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 102.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 102 CM-14-01 - CTRA LEDESMA .............................................................................
103.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
103.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 103.01 LUMINARIAS ..........................
103.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 103.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 103.03 SOPORTES Y CABLEADO
103.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 2,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 103.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 103 CM-14-04 - CALLE MORAL................................................................................
104.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de alumi- nio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
104.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
104.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
104.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 104.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 104.02 CUADROS DE MANDO
104.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 104.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 104.03 SOPORTES Y CABLEADOS TOTAL SUBCAPÍTULO 104.03 SOPORTES Y CABLEADOS . ____________ TOTAL CAPÍTULO 104 CM-14-06 - CALLE CANDIDO ALBARRAN .......................................................
105.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
105.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 105.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 105.02 CUADROS DE MANDO
105.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 105.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 105.03 SOPORTES Y CABLEADO
105.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 4,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 105.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 105 CM-14-08 - CALLE TESO BUENAVISTA...........................................................
106.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
106.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 106.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 106.02 CUADROS DE MANDO
106.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 106.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 106 CM-14-09 - PLAZA ZOCO ..................................................................................
107.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
107.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 21,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 107.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 107.02 CUADROS DE MANDO
107.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 107.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 107 CM-14-11 - AVDA CARMEN MARTIN GAITE ....................................................
108.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
108.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
108.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
108.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
108.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 108.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 108.02 CUADROS DE MANDO
108.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 108.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 108 CM-14-12 - AVDA CARMEN MARTIN GAITE ....................................................
109.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
109.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
109.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
109.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 109.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 109.02 CUADROS DE MANDO
109.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 109.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 109 CM-14-13 - CALLE ARQUITECTO REPULLES Y VARGAS .............................
110.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
110.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 110.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 110.02 CUADROS DE MANDO
110.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 110.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 110 CM-14-14 - PARQUE DE VALHONDO ...............................................................
111.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
111.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
111.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
111.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
111.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 111.01 LUMINARIAS ..........................
111.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 111.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 111 CM-14-15 - AVDA OBISPO SANCHO DE CASTILLA (CARRIL BICI) ..............
112.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
112.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
112.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
112.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
112.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
112.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 112.01 LUMINARIAS ..........................
112.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 112.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 112 CM-14-16 - CALLE SANTIAGO DIEGO MADRAZO ..........................................
113.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
113.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 113.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 113.02 CUADROS DE MANDO
113.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 113.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 113 CM-14-17 - CALLE DEL ALTO ...........................................................................
114.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 114.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 114.02 CUADROS DE MANDO
114.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 114.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 114 CM-14-18 - CALLE FEDERICO DE ONIS ..........................................................
115.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 12,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 115.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 115.02 CUADROS DE MANDO
115.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 115.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 115 CM-14-20 - PARQUE DE VALHONDO ...............................................................
116.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
116.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 116.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 116.02 CUADROS DE MANDO
116.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 116.02 CUADROS DE MANDO .........
116.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 116.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 116 CM-14-24 - PLAZA BALEARES .........................................................................
117.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 117.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 117.02 CUADROS DE MANDO
117.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 117.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 117 CM-14-30 - AVDA FERNANDO PESSOA (ACERA) ..........................................
118.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 150W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 150w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 26,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 118.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 118.02 CUADROS DE MANDO
118.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 118.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 118 CM-14-31 - AVDA LUIS DE CAMOENS (ACERA) .............................................
119.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
119.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
119.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 15,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 119.01 LUMINARIAS ..........................
119.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 119.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 119 CM-14-33 - AVDA FERNANDO PESSOA (ACERA) ..........................................
120.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 120.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 120.02 CUADROS DE MANDO
120.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 120.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 120 CM-14-34 - AVDA LUIS DE CAMOENS (ACERA) .............................................
121.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
121.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 121.01 LUMINARIAS ..........................
121.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 121.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 121.03 SOPORTES Y CABLEADO
121.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos.
121.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 45,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 121.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 121 CM-15-02 - CALLE CANTABRICO.....................................................................
122.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
122.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 122.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 122.02 CUADROS DE MANDO
122.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 122.02 CUADROS DE MANDO .........
122.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 5,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 122.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 122 CM-15-03 - CALLE VALLEJERA .......................................................................
123.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
123.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 123.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 123.02 CUADROS DE MANDO
123.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 123.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 123 CM-15-04 - CALLE SIERRA DE BEJAR ...........................................................
124.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
124.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 124.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 124.02 CUADROS DE MANDO
124.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 124.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 124.03 SOPORTES Y CABLEADO
124.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 2,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 124.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 124 CM-15-05 - CALLE TOMILLAR (ESCALERA) ...................................................
125.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
125.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
125.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
125.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 125.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 125.02 CUADROS DE MANDO
125.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 125.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 125 CM-15-06 - CALLE PERLA.................................................................................
126.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
126.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
126.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
126.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 126.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 126.02 CUADROS DE MANDO
126.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 126.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 126.03 SOPORTES Y CABLEADO
126.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 7,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 126.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 126 CM-15-10 - CALLE CANTALAPIEDRA ..............................................................
127.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 127.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 127.02 CUADROS DE MANDO
127.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 127.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 127.03 SOPORTES Y CABLEADO
127.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 13,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 127.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 127 CM-15-11 - AVDA FILIBERTO VILLALOBOS (ACERA) ...................................
128.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
128.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
128.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
128.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 128.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 128.02 CUADROS DE MANDO
128.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 128.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 128.03 SOPORTES Y CABLEADO
128.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 24,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 128.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 128 CM-15-13 - AVDA FILIBERTO VILLALOBOS (ACERA) ...................................
129.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
129.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 129.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 129.02 CUADROS DE MANDO
129.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 129.02 CUADROS DE MANDO .........
129.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 1,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 129.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 129 CM-15-14 - CALLE VOLTA.................................................................................
130.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 130.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 130.02 CUADROS DE MANDO
130.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 130.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 130.03 SOPORTES Y CABLEADO
130.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 9,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 130.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 130 CM-15-18 - CALLE FILIBERTO VILLALOBOS (ACERA) .................................
131.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
131.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
131.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
131.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 131.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 131.02 CUADROS DE MMANDO
131.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 131.02 CUADROS DE MMANDO ...... SUBCAPÍTULO 131.03 SOPORTES Y CABLEADOS TOTAL SUBCAPÍTULO 131.03 SOPORTES Y CABLEADOS . ____________ TOTAL CAPÍTULO 131 CM-15-21 - PARQUE VILLAR Y MACIAS ..........................................................
132.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.12 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
132.01.13 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 132.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 132.02 CUADROS DE MANDO
132.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 132.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 132.03 SOPORTES Y CABLEADO
132.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 7,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 132.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 132 CM-15-23 - CALLE GALLO ................................................................................
133.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
133.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 133.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 133.02 CUADROS DE MANDO
133.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 133.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 133 CM-15-24 - PLAZA CIGUEÑAS ..........................................................................
134.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
134.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 134.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 134.02 CUADROS DE MANDO
134.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 134.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 134.03 SOPORTES Y CABLEADO
134.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 1,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 134.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 134 CM-15-25 - AVDA VILLAMAYOR (ACERA) .......................................................
135.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
135.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 135.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 135.02 CUADROS DE MANDO
135.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 135.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 135 CM-16-01 - PLAZA DE LOS OFICIOS................................................................
136.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
136.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 17,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 136.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 136.02 CUADROS DE MANDO
136.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 136.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 136 CM-16-02 - AVDA DOCTOR ALFONSO SANCHEZ MONTERO .......................
137.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
137.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
137.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
137.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
137.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 137.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 137.02 CUADROS DE MANDO
137.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 137.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 137 CM-16-03 - CALLE GONZALEZ BUSTILLO ......................................................
138.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
138.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
138.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
138.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
138.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 138.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 138.02 CUADROS DE MANDO
138.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 138.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 138 CM-16-04 - ZV ZVSN018 (CALLE BACHILLER SANSON CARRASCO) .........
139.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
139.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
139.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 17,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 139.01 LUMINARIAS ..........................
139.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 139.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 139 CM-16-05 - CALLE BACHILLER SANSON CARRASCO ..................................
140.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
140.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 140.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 140.02 CUADROS DE MANDO
140.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 140.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 140 CM-16-06 - CALLE OROPENDOLA ...................................................................
141.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
141.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
141.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 141.01 LUMINARIAS ..........................
141.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 141.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 141.03 SOPORTES Y CABLEADO
141.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 1,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 141.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 141 CM-16-07 - CALLE RIO JALON .........................................................................
142.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
142.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
142.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
142.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 142.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 142.02 CUADROS DE MANDO
142.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 142.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 142 CM-16-08 - PLZLA FRANCISCO BOTELLO DE MORAES ...............................
143.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
143.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 143.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 143.02 CUADROS DE MANDO
143.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 143.02 CUADROS DE MANDO .........
143.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 8,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 143.03 SOPORTES Y CUADRO ........ ____________ TOTAL CAPÍTULO 143 CM-16-09 - CALLE RUIZ ZORRILLA .................................................................
144.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
144.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
144.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
144.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
144.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
144.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 144.01 LUMINARIAS ..........................
144.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 144.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 144.03 SOPORTES Y CABLEADO
144.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 20,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 144.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 144 CM-16-11 - CALLE DULCINEA ..........................................................................
145.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
145.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
145.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
145.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 145.01 LUMINARIAS ..........................
145.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 145.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 145 CM-16-13 - CALLE HERMANAS FIDALGO MORALES (ROTONDA) ..............
146.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
146.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 146.01 LUMINARIAS ..........................
146.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 146.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 146.03 SOPORTES Y CABLEADO
146.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos.
146.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado.
146.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 3,00 585,21 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 146.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 146 CM-16-14 - CALLE FLOR ...................................................................................
147.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
147.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 147.01 LUMINARIAS ..........................
147.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 147.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 147.03 SOPORTES Y CABLEADO
147.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 3,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 147.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 147 CM-16-16 - CALLE ALFAREROS ......................................................................
148.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
148.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 148.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 148.03 SOPORTES Y CABLEADO
148.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 1,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 148.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 148 CM-16-17 - CALLE SAN LUIS DE GONZAGA...................................................
149.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
149.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
149.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
149.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
149.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 149.01 LUMINARIAS ..........................
149.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 149.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 149.03 SOPORTES Y CABLEADO
149.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 2,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 149.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 149 CM-16-19 - PLAZA MANCHA .............................................................................
150.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
150.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
150.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 24,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 150.01 LUMINARIAS ..........................
150.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 150.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 150.03 SOPORTES Y CABLEADO
150.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 8,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 150.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 150 CM-16-20 - CALLE SAN BRUNO .......................................................................
151.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
151.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
151.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
151.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
151.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 151.01 LUMINARIAS ..........................
151.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 151.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 151.03 SOPORTES Y CABLEADO
151.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 2,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 151.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 151 CM-16-21 - CALLE ALMENARA ........................................................................
152.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
152.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
152.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
152.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 152.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 152.02 CUADROS DE MANDO
152.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 152.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 152 CM-16-22 - CALLE ALFAREROS (ACERA) ......................................................
153.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
153.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 153.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 153.02 CUADROS DE MANDO
153.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 153.02 CUADROS DE MANDO .........
153.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 4,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 153.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 153 CM-16-24 - PLAZA DE LA ENSEÑANZA...........................................................
154.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 154.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 154.02 CUADROS DE MANDO
154.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 154.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 154 CM-16-25 - ZV ZVSN024 (AVDA SALAMANCA) ...............................................
155.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 155.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 155.02 CUADROS DE MANDO
155.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 155.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 155 CM-16-26 - AVDA SALAMANCA (CARRIL BICI) ..............................................
156.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SXF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SXF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm o lateal en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
156.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 156.01 LUMINARIAS ..........................
156.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 156.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 156 CM-16-27 - CALLE CALIXTO Y MELIBEA ........................................................
157.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
157.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
157.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
157.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
157.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
157.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 157.01 LUMINARIAS ..........................
157.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 157.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 157 CM-16-28 - CALLE RIO EBRO ...........................................................................
158.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
158.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 158.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 158.02 CUADROS DE MANDO
158.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 158.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 158.03 SOPORTES Y CABLEADO
158.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 3,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 158.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 158 CM-16-29 - CALLE SAN FELIPE........................................................................
159.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
159.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
159.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
159.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
159.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
159.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 159.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 159.02 CUADROS DE MANDO
159.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 159.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 159 CM-17-01 - AVDA AGUSTINOS RECOLETOS ..................................................
160.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 160.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 160.02 CUADROS DE MANDO
160.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 160.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 160.03 SOPORTES Y CABLEADO
160.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 3,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 160.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 160 CM-17-02 - CALLE MARAGATERIA ..................................................................
161.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
161.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 161.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 161.02 CUADROS DE MANDO
161.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 161.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 161 CM-17-05 - CALLE RIAÑO .................................................................................
162.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
162.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
162.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
162.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 162.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 162.02 CUADROS DE MANDO
162.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 162.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 162.03 SOPORTES Y CABLEADO
162.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 2,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 162.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 162 CM-17-08 - AVDA AGUSTINOS RECOLETOS ..................................................
163.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
163.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
163.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
163.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 163.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 163.02 CUADROS DE MANDO
163.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 163.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 163.03 SOPORTES Y CABLEADO
163.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 2,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 163.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 163 CM-17-10 - CALLE LA BAÑEZA ........................................................................
164.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 164.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 164.02 CUADROS DE MANDO
164.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 164.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 164 CM-17-11 - CALLE LA BAÑEZA ........................................................................
165.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
165.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 165.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 165.02 CUADROS DE MANDO
165.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 165.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 165 CM-17-12 - AVDA AGUSTINOS RECOLETOS ..................................................
166.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
166.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 166.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 166.02 CUADROS DE MANDO
166.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 166.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 166 CM-17-14 - AVDA SALAMANCA .......................................................................
167.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 167.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 167.02 CUADROS DE MANDO
167.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 167.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 167 CM-18-01 - AVDA SALAMANCA .......................................................................
168.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
168.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
168.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 168.01 LUMINARIAS ..........................
168.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 168.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 168 CM-18-02 - AVDA SALAMANCA ......................................................................
169.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
169.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 169.01 LUMINARIAS ..........................
169.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 169.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 169 CM-18-03 - AVDA SALAMANCA ......................................................................
170.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
170.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
170.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 170.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 170.02 CUADROS DE MANDO
170.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 170.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 170 CM-18-04 - AVDA SALAMANCA ......................................................................
171.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
171.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 171.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 171.02 CUADROS DE MANDO
171.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 171.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 171.03 SOPORTES Y CABLEADO
171.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 4,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 171.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 171 CM-18-05 - CALLE CURTIDORES .....................................................................
172.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.07 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
172.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 172.01 LUMINARIAS ..........................
172.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 172.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 172 CM-18-06 - CALLE PEDRO CIRUELO ...............................................................
173.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
173.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 173.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 173.02 CUADROS DE MANDO
173.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 173.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 173.03 SOPORTES Y CABLEADO
173.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 8,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 173.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 173 CM-18-08 - CALLE JARDINEROS .....................................................................
174.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
174.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 174.01 LUMINARIAS ..........................
174.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 174.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 174 CM-18-10 - PLAZA BARRIO VIDAL ...................................................................
175.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
175.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
175.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
175.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 175.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 175.02 CUADROS DE MANDO
175.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 175.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 175.03 SOPORTES Y CABLEADO
175.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado.
175.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA ROS CRA-2100 H: 4M Suministro e instalación de columna trococónica marca ROS ILUMINACIÓN modelo EV DRA 62001 o equivalente, de 4 m de altura para el alumbrado ambiental. Materiales: Base de fundición de hierro y fuste de acero galvanizado. 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Puerta regis- tro: Enrasada. Totalmente instalada. 1,00 4.129,12 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 175.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 175 CM-18-11 - PLAZA BARRIO VIDAL ...................................................................
176.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
176.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
176.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
176.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
176.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
176.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 176.01 LUMMINARIAS .......................
176.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 176.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 176 CM-18-12 - PLAZA BARRIO VIDAL ...................................................................
177.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
177.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
177.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
177.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 16,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 177.01 LUMINARIAS ..........................
177.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 177.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 177 CM-18-13 - CALLE ESPERANZA.......................................................................
178.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
178.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 178.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 178.02 CUADROS DE MANDO
178.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 178.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 178 CM-18-14 - PASEO DOCTOR TORRES VILLARROEL .....................................
179.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
179.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
179.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
179.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP436 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 31,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 179.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 179.02 CUADROS DE MANDO
179.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 179.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 179 CM-18-15 - AVDA PORTUGAL ..........................................................................
180.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
180.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 180.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 180.02 CUADROS DE MANDO
180.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 180.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 180 CM-18-17 - CALLE INGENIEROS ZAPADORES...............................................
181.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
181.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 181.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 181.02 CUADROS DE MANDO
181.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 181.02 CUADROS DE MANDO .........
181.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 5,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 181.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 181 CM-19-02 - CALLE VITIGUDINO ........................................................................
182.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
182.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
182.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
182.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 182.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 182.02 CUADROS DE MANDO
182.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 182.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 182.03 SOPORTES Y CABLEADO
182.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 8,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 182.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 182 CM-19-04 - CALLE LUIS VIVES .........................................................................
183.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 183.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 183.02 CUADROS DE MANDO
183.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 183.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 183 CM-19-10 - CALLE ESCULTOR CARMONA .....................................................
184.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
184.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
184.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00
184.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 184.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 184 CM-19-11 - CALLE MUÑOZ TORRERO.............................................................
185.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
185.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
185.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 185.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 185.02 CUADROS DE MANDO
185.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 185.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 185 CM-20-07 - PASEO CARMELITAS.....................................................................
186.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
186.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
186.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
186.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
186.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 186.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 186.02 CUADROS DE MANDO
186.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 186.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 186 CM-20-38 - AVDA MIRAT ...................................................................................
187.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-3000K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 3000K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
187.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-3000K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 3000K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 187.01 LUMINARIAS ..........................
187.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 187.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 187 CM-21-40 - CALLE TESO DE SAN NICOLAS (ACERA) ...................................
188.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 188.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 188.02 CUADROS DE MANDO
188.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 188.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 188.03 SOPORTES Y CABLEADO
188.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 1,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 188.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 188 CM-21-42 - PASEO RECTOR ESPERABE ........................................................
189.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de alumi- nio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.08 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
189.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 189.01 LUMINARIAS ..........................
189.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 189.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 189.03 SOPORTES Y CABLEADO
189.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos.
189.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 10,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 189.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 189 CM-22-02 - CALLE MENINAS ............................................................................
190.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 190.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 190.02 CUADROS DE MANDO
190.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 190.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 190 CM-22-04 - AVDA SAN AGUSTIN ......................................................................
191.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
191.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
191.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
191.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 191.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 191.02 CUADROS DE MANDO
191.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 191.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 191 CM-22-06 - PARQUE WURZBURG ....................................................................
192.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
192.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
192.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 192.01 LUMINARIAS ..........................
192.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 192.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 192 CM-22-07 - AVDA GONZALO TORRENTE BALLESTE ....................................
193.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
193.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
193.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 193.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 193.02 CUADROS DE MANDO
193.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 193.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 193 CM-22-10 - CALLE JUAN PAREJA ...................................................................
194.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 194.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 194.02 CUADROS DE MANDO
194.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 194.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 194 CM-23-02 - AVDA MERCED ...............................................................................
195.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 195.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 195.02 CUADROS DE MANDO
195.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 195.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 195 CM-23-03 - CALLE ESCULTORES ....................................................................
196.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
196.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 196.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 196.02 CUADROS DE MANDO
196.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 196.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 196 CM-23-04 - CALLE ROMERO.............................................................................
197.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
197.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
197.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 197.01 LUMINARIAS ..........................
197.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 197.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 197 CM-23-05 - PASEO NOGALES ..........................................................................
198.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
198.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 198.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 198.02 CUADROS DE MANDO
198.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 198.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 198 CM-23-08 - CALLE DOCTOR BLANCO NAJERA .............................................
199.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 199.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 199.02 CUADROS DE MANDO
199.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 199.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 199 CM-23-09 - PARQUE DE LA CHINCHIBARRA ..................................................
200.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
200.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
200.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 200.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 200.02 CUADROS DE MANDO
200.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 200.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 200 CM-23-10 - AVDA RAIMUNDO DE BORGOÑA .................................................
201.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
201.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
201.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
201.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 201.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 201.02 CUADROS DE MANDO
201.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 201.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 201.03 SOPORTES Y CABLEADO
201.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M Desmontaje de brazo sobre columna modelo DUNE y REVERVERE V1, columna de altura supe- rior de 8 m y transporte del mismo a vertedero o almacén municipal. 6,00 37,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 201.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 201 CM-23-12 - PLAZA MADRID ..............................................................................
202.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
202.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
202.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 202.01 LUMINARIAS ..........................
202.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 202.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 202 CM-23-13 - AVDA DOÑA URRACA ...................................................................
203.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
203.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 203.01 LUMINARIAS ..........................
203.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 203.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 203.03 SOPORTES Y CABLEADO
203.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 5,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 203.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 203 CM-23-14 - CALLE LAZARILLO DE TORMES ..................................................
204.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.06 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
204.01.07 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 13,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 204.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 204.02 CUADROS DE MANDO
204.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 204.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 204.03 SOPORTES Y CABLEADO
204.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 13,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 204.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 204 CM-24-02 - AVDA PORTUGAL ..........................................................................
205.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.09 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Troncocónica LED marca SOCELED modelo FLEXIA TOP MIDI o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de Policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempe- ratura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Dri- ver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante. Temperatura de operación -30ºC a +35ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidi- reccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.10 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Troncocónica LED marca SOCELED modelo FLEXIA TOP MIDI o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de Policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempe- ratura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Dri- ver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante. Temperatura de operación -30ºC a +35ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidi- reccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.11 | LUMINARIA TRONCOCÓNICA FLEXIA TOP MIDI HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Troncocónica LED marca SOCELED modelo FLEXIA TOP MIDI o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de Policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempe- ratura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Dri- ver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante. Temperatura de operación -30ºC a +35ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidi- reccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.12 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
205.01.13 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 205.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 205.02 CUADROS DE MANDO
205.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 205.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 205.03 SOPORTES Y CABLEADO
205.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 14,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 205.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 205 CM-24-03 - CALLE MALDONADO OCAMPO ....................................................
206.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
206.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
206.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
206.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
206.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 206.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 206.02 CUADROS DE MANDO
206.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 206.02 CUADROS DE MANDO .........
206.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO SOPORTE PARED 1500MM DN60MM Suministro e instalación de brazo mural de 1500mm de longitud, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero galvanizado S-235-JR curvado, punta 60mm. Incluida pletina de anclaje. Con mano de obra y medios auxiliares incluidos. 10,00 74,44 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 206.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 206 CM-24-04 - CALLE MARIA AUXILIADORA .......................................................
207.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 13,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 207.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 207.02 CUADROS DE MANDO
207.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 207.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 207 CM-24-07 - CALLE DON BOSCO.......................................................................
208.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
208.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
208.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
208.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
208.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 20,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 208.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 208.02 CUADROS DE MANDO
208.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 208.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 208 CM-24-09 - CALLE SANCHEZ LLEVOT ............................................................
209.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
209.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
209.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP436 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
209.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 209.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 209.02 CUADROS DE MANDO
209.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 209.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 209.03 SOPORTES Y CABLEADO
209.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 3,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 209.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 209 CM-24-10 - CALLE BENITO PEREZ GALDOS ..................................................
210.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
210.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
210.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
210.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
210.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
210.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 210.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 210.02 CUADROS DE MANDO
210.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 210.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 210 CM-26-01 - PASEO SAN ANTONIO ...................................................................
211.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
211.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
211.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
211.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
211.01.05 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 211.01 LUMINARIAS ..........................
211.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 211.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 211 CM-26-02 - PARQUE HUERTA DE LOS JESUITAS .........................................
212.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
212.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 212.01 LUMINARIAS ..........................
212.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 212.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 212 CM-26-03 - CALLE CANALEJAS .......................................................................
213.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 213.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 213.02 CUADROS DE MANDO
213.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 213.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 213 CM-27-01 - CMNO ESTRECHO ALDEHUELA...................................................
214.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
214.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
214.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
214.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
214.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 25,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 214.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 214.02 CUADROS DE MANDO
214.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 214.02 CUADROS DE MANDO .........
214.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
214.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m Desmontaje de punto de luz en columna, báculo o brazo mural formado por soporte y luminaria, ins- talado a una altura de hasta 12 metros, incluido transporte de materiales a vertedero o al almacén municipal.
214.03.03 | Canalización Alumbrado bajo acera MI de canalización de alumbrado bajo acera, con tubo de PVC corrugado liso interior de 90mm., apoyado en solera de hormigón de 5 cm., de espesor y revestido de hormigón hasta una altura de 15 cm., sobre la anterior solera, la zanja a excavar será de 30 cm.
214.03.04 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV Línea de alimentación para alumbrado público reemplazando tanto al cable actual en mal estado como a otros que no cumplen el reglamento formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado.
214.03.05 | Cimentación 700x700x900mm. Bac./Col. hasta 10 m (1 lum) Ud.Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación y transporte material sobrante
214.03.06 | Demolición pavto. Existente M² Demolición pavto. Existente, incluso retirada de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo
214.03.07 | Pav Baldosa hidráulica botones/direcional 33x33x5 cm M² de pavimiento de acera constituido por baldosa hidráulica de botones o direcional 33x33x5 cm, incluso colocación sobre 4 cm de mortero de cemento plástico y aplicación de lechada de cemento en cada pieza previo a su colocación, sellado de juntas con arena, nivelado y terminado. 1,40 37,84 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 214.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 214 CM-27-02 - CALLE LOGROÑO ..........................................................................
215.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
215.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
215.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
215.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 215.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 215.02 CUADROS DE MANDO
215.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 215.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 215.03 SOPORTES Y CABLEADO
215.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M Desmontaje de brazo sobre columna modelo DUNE y REVERVERE V1, columna de altura supe- rior de 8 m y transporte del mismo a vertedero o almacén municipal. 30,00 37,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 215.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 215 CM-27-03 - CMNO AGUAS .................................................................................
216.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
216.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 216.01 LUMINARIAS ..........................
216.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 216.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 216 CM-27-04 - CALLE MARIQUELO .......................................................................
217.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
217.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
217.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
217.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
217.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 217.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 217.02 CUADROS DE MANDO
217.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 217.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 217 CM-27-08 - CALLE ARIAS PINEL (ACERA) ......................................................
218.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
218.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
218.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
218.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 36,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 218.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 218.02 CUADROS DE MANDO
218.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 218.02 CUADROS DE MANDO .........
218.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 10 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
218.03.02 | Canalización Alumbrado bajo acera MI de canalización de alumbrado bajo acera, con tubo de PVC corrugado liso interior de 90mm., apoyado en solera de hormigón de 5 cm., de espesor y revestido de hormigón hasta una altura de 15 cm., sobre la anterior solera, la zanja a excavar será de 30 cm.
218.03.03 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV Línea de alimentación para alumbrado público reemplazando tanto al cable actual en mal estado como a otros que no cumplen el reglamento formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado.
218.03.04 | Cimentación 700x700x900mm. Bac./Col. hasta 10 m (1 lum) Ud.Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación y transporte material sobrante
218.03.05 | Demolición pavto. Existente M² Demolición pavto. Existente, incluso retirada de productos sobrantes a vertedero o lugar de em- pleo
218.03.06 | Pav Baldosa hidráulica botones/direcional 33x33x5 cm M² de pavimiento de acera constituido por baldosa hidráulica de botones o direcional 33x33x5 cm, incluso colocación sobre 4 cm de mortero de cemento plástico y aplicación de lechada de cemento en cada pieza previo a su colocación, sellado de juntas con arena, nivelado y terminado. 1,40 37,84 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 218.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 218 CM-27-09 - AVDA DE LAS ARTES ....................................................................
219.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 219.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 219.02 CUADROS DE MANDO
219.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 219.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 219 CM-27-11 - AVDA DE LA ALDEHUELA.............................................................
220.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
220.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
220.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 16,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 220.01 LUMINARIAS ..........................
220.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 220.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 220 CM-27-13 - CMNO DEL RIO (CARRIL BICI) ......................................................
221.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
221.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
221.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 26,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 221.01 LUMINARIAS ..........................
221.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 221.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 221 CM-27-14 - CMNO DEL RIO (CARRIL BICI) ......................................................
222.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
222.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
222.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 222.01 LUMINARIAS ..........................
222.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 222.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 222.03 SOPORTES Y CABLEADO
222.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M Desmontaje de brazo sobre columna modelo DUNE y REVERVERE V1, columna de altura supe- rior de 8 m y transporte del mismo a vertedero o almacén municipal. 16,00 37,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 222.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 222 CM-27-15 - PARQUE HUERTA DE LOS JESUITAS .........................................
223.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
223.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
223.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 223.01 LUMINARIAS ..........................
223.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 223.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 223 CM-27-16 - PARQUE DE LA ALDEHUELA DE LOS GUZMANES ...................
224.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 224.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 224.02 CUADROS DE MANDO
224.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 224.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 224 CM-27-24 - CALLE BOGOTA .............................................................................
225.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 225.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 225.02 CUADROS DE MANDO
225.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 225.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 225 CM-27-25 - AVDA REINA BERENGUELA .........................................................
226.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
226.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
226.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 226.01 LUMINARIAS ..........................
226.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 226.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 226 CM-27-27 - AVDA FERNANDO III EL SANTO ...................................................
227.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
227.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
227.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W-2200W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
227.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
227.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W-2200K Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2200K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
227.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 227.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 227.03 SOPORTES Y CABLEADO
227.03.01 | DESMONTAJE SOPORTE DUNE-REVERVERE MAYOR 8 M Desmontaje de brazo sobre columna modelo DUNE y REVERVERE V1, columna de altura supe- rior de 8 m y transporte del mismo a vertedero o almacén municipal. 32,00 37,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 227.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 227 CM-27-28 - PNTE JUAN CARLOS I ...................................................................
228.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
228.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
228.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
228.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
228.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 228.01 LUMINARIAS ..........................
228.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 228.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 228.03 SOPORTES Y CABLEADO
228.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 1,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 228.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 228 CM-28-01 - CALLE PAMPLONA ........................................................................
229.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
229.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 20W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 20w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
229.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
229.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
229.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA CITEA NG2 MINI HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo Decorativa LED marca SOCELEC modelo CITEA NG2 MINI o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Siste- ma óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Tempera- tura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -30ºC a +40ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vi- da útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 229.01 LUMINARIAS ..........................
229.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 229.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 229 CM-28-02 - PLAZA TRUJILLO ...........................................................................
230.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
230.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
230.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
230.01.04 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
230.01.05 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 230.01 LUMINARIAS ..........................
230.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 230.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 230.03 SOPORTES Y CABLEADO
230.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos.
230.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 10,00 585,21 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 230.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 230 CM-28-03 - PASEO ROLLO (ACERA) ...............................................................
231.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
231.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 231.01 LUMINARIAS ..........................
231.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 231.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 231 CM-28-06 - CALLE MIERES ...............................................................................
232.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
232.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 232.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 232.02 CUADROS DE MANDO
232.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 232.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 232 CM-28-07 - PLAZA DEL ALTO DEL ROLLO (ACERA) .....................................
233.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
233.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 233.01 LUMINARIAS ..........................
233.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 233.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 233.03 SOPORTES Y CABLEADO
233.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 3,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 233.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 233 CM-28-08 - CALLE MUSICO ANTONIO JOSE ..................................................
234.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
234.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
234.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
234.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
234.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
234.01.06 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 234.01 LUMINARIAS ..........................
234.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 234.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 234 CM-28-09 - AVDA REINA BERENGUELA .........................................................
235.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.09 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.10 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
235.01.11 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 10,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 235.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 235.02 CUADROS DE MANDO
235.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 235.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 235 CM-29-03 - PLAZA DEL ALTO DEL ROLLO (ACERA) .....................................
236.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 140W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 140w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
236.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 236.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 236.02 CUADROS DE MANDO
236.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 236.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 236 CM-29-04 - CALLE JAMAICA ............................................................................
237.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
237.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
237.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
237.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 237.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 237.02 CUADROS DE MANDO
237.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 237.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 237 CM-29-05 - GTA DE LA FLECHA (ROTONDA) .................................................
238.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
238.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
238.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
238.01.04 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
238.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 21,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 238.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 238.02 CUADROS DE MANDO
238.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 238.02 CUADROS DE MANDO .........
238.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 4 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
238.03.02 | Relleno y compactación zanjas M³ Relleno y compactación zanjas y pozos, o formación de terraplén con productos procedentes de la excavación
238.03.03 | Canalización Alumbrado bajo tierra MI de canalización de alumbrado bajo tierra, con tubo de PVC corrugado liso interior de 90mm., apo- yado en solera de hormigón de 5 cm., de espesor y revestido de hormigón hasta una altura de 15 cm., sobre la anterior solera, la zanja a excavar será de 30 cm.
238.03.04 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x6+TT16 Cu mm² Cu RVK-1KV Línea de alimentación para alumbrado público reemplazando tanto al cable actual en mal estado como a otros que no cumplen el reglamento formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, instalada, transporte, montaje y conexionado.
238.03.05 | Cimentación 500x500x600mm. Bac./Col. hasta 5 m Ud.Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación y transporte material sobrante 7,00 101,12 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 238.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 238 CM-29-06 - CALLE SUMATRA ...........................................................................
239.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
239.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 239.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 239.02 CUADROS DE MANDO
239.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 239.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 239 CM-29-07 - AVDA SANTIAGO MADRIGAL .......................................................
240.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
240.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
240.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
240.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
240.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
240.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 240.01 LUMINARIAS ..........................
240.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 240.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 240 CM-29-08 - CALLE RICARDO PEREZ FERNANDEZ ........................................
241.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 241.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 241.02 CUADROS DE MANDO
241.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 241.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 241 CM-29-10 - PARQUE DE CIUDAD RODRIGO ...................................................
242.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
242.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 242.01 LUMINARIAS ..........................
242.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 242.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 242.03 SOPORTES Y CABLEADO
242.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 1,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 242.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 242 CM-29-12 - CALLE JUAN MANSO.....................................................................
243.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
243.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
243.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 11,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 243.01 LUMINARIAS ..........................
243.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 243.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 243 CM-29-13 - CMNO DE LOS MORISCOS ............................................................
244.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
244.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
244.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
244.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 244.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 244.02 CUADROS DE MANDO
244.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 244.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 244 CM-29-15 - AVDA GENARO DE NO ..................................................................
245.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
245.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 245.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 245.02 CUADROS DE MANDO
245.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 245.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 245 CM-29-16 - CALLE JESUS ARAMBARRI ..........................................................
246.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
246.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 16,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 246.01 LUMINARIAS ..........................
246.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 246.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 246 CM-29-17 - CALLE RADIO .................................................................................
247.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT L ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH L ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
247.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
247.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
247.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
247.01.05 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 247.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 247.02 CUADROS DE MANDO
247.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 247.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 247 CM-29-21 - CALLE BREGANCIANOS ...............................................................
248.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
248.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 248.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 248.02 CUADROS DE MANDO
248.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 248.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 248 CM-29-23 - CALLE TORESES............................................................................
249.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
249.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
249.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 75W-2200 Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
249.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT S ISTANIUM LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH S ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
249.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL NAT M ISTANIUM LED HASTA 95W-2200 Suministro e instalación de luminaria tipo VIAL LED marca SIMON modelo NATH M ISTANIUM o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top o lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su lim- pieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regula- ción autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protección auto- mática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyen- do todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2200K. Requerimientos mínimos exigi- bles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 249.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 249.02 CUADROS DE MANDO
249.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 249.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 249 CM-29-24 - CMNO DE SALAMANCA.................................................................
250.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
250.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 250.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 250.02 CUADROS DE MANDO
250.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 250.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 250 CM-29-25 - CALLE PEÑARANDA ......................................................................
251.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
251.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 251.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 251.02 CUADROS DE MANDO
251.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 251.02 CUADROS DE MANDO .........
251.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 62,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 251.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 251 CM-31-15 - CALLE RIO ALAGON ......................................................................
252.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 252.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 252.02 CUADROS DE MANDO
252.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 252.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 252 CM-31-16 - CALLE JACINTO .............................................................................
253.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
253.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 253.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 253.02 CUADROS DE MANDO
253.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 253.02 CUADROS DE MANDO .........
253.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 9,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 253.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 253 CM-31-23 - CALLE BEGONIAS..........................................................................
254.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
254.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
254.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
254.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
254.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 18,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 254.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 254.02 CUADROS DE MANDO
254.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 254.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 254 CM-31-24 - PLAZA MIRTO .................................................................................
255.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE SIM LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE SIMÉTRICA o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalen- te con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Siste- ma de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automáti- ca contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Es- pañol de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
255.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 255.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 255.02 CUADROS DE MANDO
255.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 255.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 255.03 SOPORTES Y CABLEADO
255.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 19,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 255.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 255 CM-31-25 - CALLE JUAN DE GARAY ...............................................................
256.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
256.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 256.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 256.02 CUADROS DE MANDO
256.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 256.02 CUADROS DE MANDO .........
256.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 9,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 256.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 256 CM-31-27 - AVDA DE PARIS..............................................................................
257.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
257.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 257.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 257.02 CUADROS DE MANDO
257.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 257.02 CUADROS DE MANDO .........
257.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 6,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 257.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 257 CM-31-28 - AVDA DE LOS CIPRESES ..............................................................
258.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
258.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 258.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 258.02 CUADROS DE MANDO
258.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 258.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 258 CM-31-30 - CALLE ENRIQUE DE VILLENA ......................................................
259.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
259.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 259.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 259.02 CUADROS DE MANDO
259.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 259.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 259.03 SOPORTES Y CABLEADO
259.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 10,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 259.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 259 CM-31-31 - CALLE RIO MARGAÑAN ................................................................
260.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 260.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 260.02 CUADROS DE MANDO
260.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 260.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 260.03 SOPORTES Y CABLEADO
260.03.01 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m Desmontaje de punto de luz en columna, báculo o brazo mural formado por soporte y luminaria, ins- talado a una altura de hasta 12 metros, incluido transporte de materiales a vertedero o al almacén mu- nicipal. 9,00 63,53 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 260.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 260 CM-31-32 - GTA RIO MIÑO ................................................................................
261.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
261.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
261.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
261.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 261.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 261.02 CUADROS DE MANDO
261.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 261.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 261 CM-31-33 - CZADA MEDINA ..............................................................................
262.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 13,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 262.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 262.02 CUADROS DE MANDO
262.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 262.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 262 CM-31-34 - CZADA MEDINA (PASO A NIVEL) .................................................
263.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 25,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 263.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 263.02 CUADROS DE MANDO
263.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 263.02 CUADROS DE MANDO .........
263.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado.
263.03.02 | DESMONTAJE PUNTO DE LUZ HASTA 12 m Desmontaje de punto de luz en columna, báculo o brazo mural formado por soporte y luminaria, ins- talado a una altura de hasta 12 metros, incluido transporte de materiales a vertedero o al almacén mu- nicipal.
263.03.03 | LÍNEA DE ALUMBRADO 4x4+TT4 mm² Cu RVK-1KV Linea de alimentacion para alumbrado público formada por un conductor multipolar de cobre de 4x4+TT4 mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV de color y aislamiento reglamentario, en montaje su- perficial. Incluyendo grapado a fachada, abrazaderas, tacos cada 30 cmts y bridas de sujeccion, p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalada, conexionada y funcionando. Incluye camión grúa, cesta o equivalente, pequeño material, conexiones, fichas y accesorios auxiliares de instalación. Instalación de 2,5 m a 10 m de altura. 420,00 6,82 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 263.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 263 CM-31-36 - AVDA FEDERICO ANAYA ..............................................................
264.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
264.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
264.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
264.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 135W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 135w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 264.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 264.02 CUADROS DE MANDO
264.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 264.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 264 CM-31-38 - CALLE RECTOR MADRUGA ..........................................................
265.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
265.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
265.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
265.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
265.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 14,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 265.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 265.02 CUADROS DE MANDO
265.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 265.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 265 CM-31-39 - CALLE GLORIA FUERTES .............................................................
266.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
266.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 33,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 266.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 266.02 CUADROS DE MANDO
266.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 266.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 266 CM-31-40 - CALLE PROFESOR CAMON AZNAR ............................................
267.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 35,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 267.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 267.02 CUADROS DE MANDO
267.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 267.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 267 CM-31-42 - CALLE HIPOLITO RODRIGUEZ PINILLA ......................................
268.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
268.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
268.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
268.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
268.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
268.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 3 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 3 o equiva- lente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 268.01 LUMINARIAS ..........................
268.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 268.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 268 CM-31-43 - PLAZA ESTACION ..........................................................................
269.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
269.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
269.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
269.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 269.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 269.02 CUADROS DE MANDO
269.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 269.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 269 CM-31-44 - AVDA CEDROS ...............................................................................
270.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
270.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
270.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 270.01 LUMINARIAS ..........................
270.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 270.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 270 CM-31-45 - PASEO ROBLES .............................................................................
271.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
271.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
271.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
271.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
271.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
271.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 271.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 271 CM-31-47 - CALLE VASCO DE GAMA ..............................................................
272.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.05 | SUMINISTRO LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labora- torio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico for- mado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Tempera- tura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con pro- tección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles so- bretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las lumi- narias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Ilu- minación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
272.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 272.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 272.02 CUADROS DE MANDO
272.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 272.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 272 CM-31-48 - CALLE BROCHEROS .....................................................................
273.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
273.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 273.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 273.02 CUADROS DE MANDO
273.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 273.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 273 CM-31-49 - AVDA PORTUGAL ..........................................................................
274.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de alumi- nio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
274.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 145W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 145w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 274.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 274.02 CUADROS DE MANDO
274.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 274.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 274 CM-31-50 - CALLE GRECO................................................................................
275.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO S HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO S, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protec- ción IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo sopor- te ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
275.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 275.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 275.02 CUADROS DE MANDO
275.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 275.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 275 CM-31-51 - CALLE AGRICULTURA ..................................................................
276.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
276.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
276.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
276.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
276.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
276.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 276.01 LUMINARIAS ..........................
276.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 276.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 276.03 SOPORTES Y CABLEADO
276.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO MURAL BME-1/500 Suministro e instalación de brazo mural tipo BME-1 de 500mm de longitud y en punta 60mm de diá- metro, para fijación a pared de luminarias por medio de tacos quimicos, manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Fabricado en tubo de acero al carbono S-235-JR y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío. Acabado galvanizado en caliente por inmer- sión. Pintura en color negro. Totalmente instalada, i/ medios auxiliares incluidos. 7,00 72,63 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 276.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 276 CM-31-52 - CALLE AVILA ..................................................................................
277.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 8,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 277.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 277.02 CUADROS DE MANDO
277.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 277.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 277.03 SOPORTES Y CABLEADO
277.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BATIO 2P (1400) Suministro e instalación de Brazo mural marca PHILIPS modelo BATIO, longitud 1400mm, para montaje lateral 60 mm. Material acero galvanizado o aluminio, ángulo de inclinación 5º. manguera RV-K 0.6/1KV de 3x2,5 mm² para conexion de luminaria. Totalmente colocado. 8,00 231,28 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 277.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 277 CM-32-02 - AVD COMUNEROS .........................................................................
278.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
278.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
278.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 278.01 LUMINARIAS ..........................
278.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 278.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 278 CM-32-03 - AVDA COMUNEROS .......................................................................
279.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
279.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
279.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 279.01 LUMINARIAS ..........................
279.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 279.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 279 CM-32-05 - CALLE DE LA ALAMEDILLA..........................................................
280.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 55W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 55w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
280.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 120W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 120w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 280.01 LUMINARIAS ..........................
280.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 280.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 280 CM-32-06 - CALLE GARDENIA..........................................................................
281.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
281.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA SKAT M ISTANIUM LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo SKA M ISTANIUM o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protec- ción IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de re- gulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Protec- ción automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos míni- mos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 7,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 281.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 281.02 CUADROS DE MANDO
281.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 281.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 281 CM-32-07 - CALLE BOLIVIA ..............................................................................
282.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 282.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 282.02 CUADROS DE MANDO
282.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 282.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 282.03 SOPORTES Y CABLEADO
282.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO AM-10 H: 12 M Suministro e instalación de báculo troncocónico AM-10 o equivalente, de 12 m de altura, con 1,5 m de saliente, con puerta de registro enrasada, de material acero al carbono S 235 JR según UNE-EN 10025, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerso anular y carte- las; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Galvanizado por inmersión en caliente según UNE-EN-ISO 1461. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 1,00 1.118,65 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 282.03 SOPORTES Y CABLEADO ... ____________ TOTAL CAPÍTULO 282 CM-32-08 - CALLE CRUZ DE CARAVACA ......................................................
283.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
283.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 100W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 100w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 283.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 283.02 CUADROS DE MANDO
283.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 283.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 283 CM-32-09 - CALLE GUADALAJARA .................................................................
284.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
284.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas fun- cionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio indepen- diente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por es- tructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronos- tep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
284.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL TECEO GEN2 2 HASTA 105W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo TECEO GEN2 2, de hasta 105w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio inde- pendiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Eficacia luminosa 138lm/W según estudios luminotécnicos. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fi- jar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diáme- tro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de operación -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la lu- minaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como perma- nentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 5,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 284.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 284.02 CUADROS DE MANDO
284.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 284.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 284 CM-32-11 - CALLE DOMINGO DE SOTO ..........................................................
285.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL IZYLUM 2 HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo Vial LED marca SOCELEC modelo IZYLUM 2 o equiva- lente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características téc- nicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK09. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (32mm, 42mm, 48mm, 60mm y 76mm). Temperatura de ope- ración -40ºC a +55ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidirec- cional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de me- diante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protec- ción de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensio- nes, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. To- talmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP435 MILEWIDE 2 LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP435 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 90W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 90w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.09 | LUMINARIA TIPO VIAL BPP436 MILEWIDE LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BPP436 MILEWIDE o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas característi- cas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por la- boratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.10 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 110W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP436 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 110w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
285.01.11 | LUMINARIA TIPO VIAL BRP436 MILEWIDE 2 LED HASTA 130W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BRP436 MILEWIDE 2 o equivalente, de hasta 130w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK08, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L80>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 285.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 285.02 CUADROS DE MANDO
285.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 285.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 285 CM-32-15 - PARQUE DE LA ALAMEDILLA ......................................................
286.01.01 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
286.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
286.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 23,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 286.01 LUMINARIAS ..........................
286.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 286.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 286 CM-32-16 - PARQUE PICASSO .........................................................................
287.01.01 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
287.01.02 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
287.01.03 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 35w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
287.01.04 | LUMINARIA TIPO FAROL STYLAGE HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo Farol LED marca SOCELEC modelo STYLAGE, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas características técnicas funciona- les y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en RAL6005. Sistema óptico formado por estruc- tura multi-lente individualizado por LED. Protector de vidrio templado o policarbonato y carcasa de aluminio con acabado con recubrimiento de polvo de poliéster. Óptica PMMA. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK08. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios escalones de potencia. Posibilidad de fijación post-top deslizante Ø60mm, 3/4" gas hembra, post-top 3/4" gas macho. Temperatura de operación -30ºC a +45ºC. Cero flujos luminosos al hemis- ferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L95B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligato- rio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las cur- vas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este siste- ma es de obligado cumplimiento puesto que permite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 287.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 287.02 CUADROS DE MANDO
287.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 287.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 287 CM-32-17 - CALLE CSN024 (MUSEO DEL COMERCIO) (PASEO ROLLO) ....
288.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
288.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
288.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
288.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
288.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 9,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 288.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 288.02 CUADROS DE MANDO
288.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 288.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 288 CM-33-02 - PARQUE DE LOS JERONIMOS .....................................................
289.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
289.01.02 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
289.01.03 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
289.01.04 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
289.01.05 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 16,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 289.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 289.02 CUADROS DE MANDO
289.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 289.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 289 CM-33-04 - CALLE RIO CARRION.....................................................................
290.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
290.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 85W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 85w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
290.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 4,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 290.01 LUMINARIAS ..........................
290.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 290.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 290 CM-34-01 - CALLE DE LAS HUERTAS .............................................................
291.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
291.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
291.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
291.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
291.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 95W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 95w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
291.01.06 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
291.01.07 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 6,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 291.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 291.02 CUADROS DE MANDO
291.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 291.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 291 CM-34-03 - CALLE DE LAS HUERTAS .............................................................
292.01.01 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
292.01.02 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando.
292.01.03 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 45W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 45w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Con conectores NEMA 7 o Zhaga para Smart City ReadyIoT. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en co- lumna o brazo y funcionando. 12,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 292.01 LUMINARIAS ..........................
292.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 292.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 292 CM-34-04 - PASEO FLUVIAL (CARRIL BICI) ....................................................
293.01.01 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.02 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 35W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 35w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.03 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 40W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 40w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.04 | LUMINARIA TIPO BLOQUE ÓPTICO HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo bloque óptico LED para luminarias clásicas marca SOCE- LEC o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos, con las mismas características es- téticas y de funcionalidad, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio in- dependiente acreditado ENAC. Color de pintado de la luminaria en negro. Sistema óptico formado por estructura multi-lente individualizado por LED. Cuerpo de aluminio fundio a presión. Soporte de acero galvanizado. Juanta de silicona de alta resistencia a la temperatura. Óptica de metacrilato. Difu- sor de vidrio plano templado. Placa LED de sustrato de aluminio 1,6mm/ Cu 35u isolated. Conexión de alimentación a PCB LED mediante conector soldado por Reflow. Temperatura de color 2700K. IRC>70. Grado de protección IK10. Grado de protección IP66. Clase II. Driver regulable varios es- calones de potencia. Posibilidad de fijar a brazo soporte ornamental y columna de 50mm. Opción de fijación a columnas de menor diámetro (50mm, 60mm y 75mm). Temperatura de operación -20ºC a +50ºC. Cero flujos luminosos al hemisferio superior. Factor de potencia >0,9. Vida útil L90B10>100.000 horas a 25ºC, requisito de obligatorio cumplimiento para garantizar la vida útil del LED durante la garantía exigida de la luminaria fijado en 10 años. Sistema de telegestión unidireccio- nal de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Driver con protección de sobretensión 10kV (Sistema Over Storm), este sistema es de obligado cumplimiento puesto que per- mite establecer la seguridad de los componentes de la luminaria frente a posibles sobretensiones, tan- to transitorias como permanentes. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.07 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.08 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 80W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 80w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.09 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
293.01.10 | LUMINARIA TIPO DECORATIVA BDP265 TOWNTUNE LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo DECORATIVA LED marca PHILIPS modelo BDP265 TOWNTUNE o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mis- mas características técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno meta- crilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK09, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de teleges- tión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo hora- rias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura ambiente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra so- bretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las lu- minarias con tecnología LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 3,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 293.01 LUMINARIAS .......................... SUBCAPÍTULO 293.02 CUADROS DE MANDO
293.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 836,54 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 293.02 CUADROS DE MANDO ......... ____________ TOTAL CAPÍTULO 293 CM-34-07 - CALLE CORDEL DE MERINAS ......................................................
294.01.01 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 25W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 25w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.02 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP702 LUMA GEN2 LED HASTA 30W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP702 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 30w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.03 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 60W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 60w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.04 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP703 LUMA GEN2 LED HASTA 65W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP703 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 65w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.05 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP704 LUMA GEN2 LED HASTA 70W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP704 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 70w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracterís- ticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.06 | LUMINARIA TIPO VIAL BGP705 LUMA GEN2 LED HASTA 115W Suministro e instalación de luminaria tipo vial LED marca PHILIPS modelo BGP705 LUMA GEN2 o equivalente, de hasta 115w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas caracte- rísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø32 mm a Ø76 mm en función del adaptador o lateral. Carcasa de aluminio fundido, material óptico polimetileno metacrilato, material del cierre óptico/lente de vidrio y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la lumi- naria completa e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autóno- ma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante in- terfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Ready2Mains, etc.). Rango de temperatura am- biente -40°C a +50°C. Vida útil L96>100.000h. Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y prue- bas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnolo- gía LED conforme a lo indicado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.07 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 50W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 50w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando.
294.01.08 | LUMINARIA TIPO TRONCOCÓNICA MERAK SYF LED HASTA 75W Suministro e instalación de luminaria tipo TRONCOCÓNICA LED marca SIMON modelo MERAK SYF o equivalente, de hasta 75w según estudios luminotécnicos o equivalente con las mismas ca- racterísticas técnicas funcionales y estéticas, con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza- dos por laboratorio independiente acreditado ENAC. Fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigera- ción interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electró- nico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para man- tener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10, equipo electrónico de regulación autónoma programable hasta 5 pasos y entradas para DALI y 1-10V. Sistema de telegestión unidireccional de la luminaria para controlar y programar las curvas de regulación de flujo horarias de mediante interfaces implementados en la luminaria (Cronostep, Re- ady2Mains, etc.). Protección automática contra sobretemperatura y contra sobretensiones hasta 10KV, instalada en columna, incluyendo todo tipo de conexiones y pruebas. Temperatura de color 2700K. Requerimientos mínimos exigibles para las luminarias con tecnología LED conforme a lo indi- cado en la guía de IDAE y del Comité Español de Iluminación. Totalmente instalada en columna o brazo y funcionando. 2,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 294.01 LUMINARIAS ..........................
294.02.01 | CUADRO DE MANDO TIPO 4 SALIDAS TRIFÁSICO Mano de obra y material para la adaptación y renovación de equipos de maniobra y protección de centro de mando existente. Revisión y reforma de cuadro existente, consistente en limpieza, revi- sión, cableado y conexionado con puesta en servicio. El cuadro de mando se deberá reformar para instalar 4 contactores de maniobra 4x25A AC1, manteniendo los circuitos de salida existentes, tam- bién se instalará equipo de protección frente a sobretensiones (transitorias y permanentes). Se inclu- ye pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería), documentación (Esquema unifilar, es- quema de mando, certificados de calidad). Totalmente instalado y conexionado incluido cableado in- terno del cuadro, regletas y bornas de conexionado, conexionado de líneas de alumbrado existentes. Totalmente probado y funcionando. Todo ello ejecutado según REBT. Las protecciones instaladas se certificarán de forma unitaria de acuerdo con lo previsto en los descompuestos de la presente unidad de obra. La ejecución, definición de calidades, conexionado y montaje del centro de mando se ejecu- tará conforme lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas y los esquemas de conexionado de centro de mando, del apartado planos donde se han desarrollado los esquemas multifilares de una manera detalla y precisa. 1,00 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 294.02 CUADROS DE MANDO ......... SUBCAPÍTULO 294.03 SOPORTES Y CABLEADO
294.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 H: 5 M Suministro e instalación de columna troncocónica de 5 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi- naria, y placa de acero con refuerso anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra. Instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 3,00 644,27 1.932,81 _______________ TOTAL SUBCAPÍTULO 294.03 SOPORTES Y CABLEADO ... 1.932,81 ____________ TOTAL CAPÍTULO 294 CM-34-09 - CALLE JARDINES........................................................................... 23.612,45 CAPÍTULO 295 MEDIDAS SMART CITY 295.01 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR OWLET CONTROL LUMINARIA 230,00 132,31 30.431,30 295.02 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE MOVIMIENTO (PIR) SUMINISTRO DE UNIDAD INTELIGENTE Y DE CONTROL DE ILUMINACION SOBRE CARRILES BICI Y ZONAS PEATONALES. Ud. Accesorio de montaje de controlador de lumina- ria sobre columna POHO GEN 2 de Schreder o equivalente, con integración de detector de movi- miento (PIR), con altura de montaje óptima para su funcionamiento de 4,5m. Cuerpo compuesto de policarbonato gris, color gris tráfico RAL 7042, IP66 e IK08. Temperatura de funcionamiento con PIR situada entre -20ºC y +60ºC, Clase eléctrica II, 110V-240V CA y carga máxima de alimentación de 12A. Totalmente montado y conexionado. 165,00 121,56 20.057,40